室内设计（建筑）专业一审审查意见

	建设单位
	丹阳日报社
	工程名称
	丹阳新时代文明实践中心

	设计编号
	GF-2019-0531

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文 

无

（二）、强制性标准

1、含办公、会议的建筑的五类空气污染物为Ⅰ类民用！应明确写出甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项相应的具体数据（DGJ32/J140-2012的3.0.2条）。

（三）、其它 

无

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、装饰工程设计图纸，材料表应重点设计，应详细列出顶、墙、地面、固定家具、装饰织物（窗帘）的具体名称、具体防火等级标准（建筑内部装修设计防火规范3.2.1条）。特别是木质材料的燃烧性能等级、防火处理办法！

2、房间的隔墙（如新增钢楼梯与南房间的书架隔断）应满足耐火极限1.0h要求（建规5.1.2条）。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、本次审查仅限于“装饰设计”、不应变动、涉及结构、节能、消防部分。

2、钢楼梯及钢结构混凝土楼板耐火等级不足、玻璃幕墙外移变更及受力安全、外立面变化。

3、二楼多功能会议室的门宽多少？应满足规范要求。

4、政府投资项目，请提供：可行性研究报告、初步设计等批复（复印件）。

5、应说明原建筑的基本情况：建设单位（丹阳市安居工程建设投资有限公司）、项目名称（新九曲河风光带及配套设施改造项目--特色文化展示中心）、设计单位（上海亦境建筑景观有限公司）、注册建筑师（解大伟）、设计时间（2015.9）。


	设计人
	万永乐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	汪健
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	汪健
	项目负责人：程颐
	
	建筑功能
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


