（结构）专业二次复审意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司(丹阳置业分公司)
	工程名称
	天玺花园二期10#,12#,13#,16#楼，11#楼，15#楼，35#，36#楼，37#楼，38#楼外墙石材干挂工程

	设计编号
	HYSJ2019-012（注：设计范围主要是石材幕墙）

	一、强制性条文 

（无）

二、安全性问题: 

（无）

三、强制性标准

1. 与连接件直接相连接的主体结构件，其承载力应大于连接件承载力；与幕墙立柱相连的主体混凝土构件的混凝土等级不宜低于C30（JGJ 133—2001-5.8.3）； 

2. 承重结构所用钢材应满足GB50017-2017-4.3.2条规定； 

3. 后置埋件按 JGJ145—2013—4.3.2条要求注明设计使用年限；并在施工图中注明锚栓设计值。

四、设计深度

1. 立柱和埋件平面和立面布置图比例太小，无法审图和指导施工，还需放大，并在其上注明埋件编号；并应注明立柱伸缩缝设置位置。

2. 缺横梁在立柱立面布置图，请按JGJ133-2001-5.6.6条规定：横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力，画出横梁在立柱上的布置图和与立柱连接的节点大样详图；注明横梁间距尺寸及材质型号。


	设计人
	张佳辉
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	陈景冲
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	史中煜
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


