（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏百合倩女鞋业有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-19-020-1

	三、强制性标准
1. 总信息中底层框柱高度取值5.37m，偏小，不符合GB50010-2010-6.2.20-2条规定。（回复不符合要求）
2. 计算书：

 1）缺梁、板上荷载计算统计过程、楼板的配筋计算简图及楼梯计算书，设计依据不足，请补充、完善并复核原设计。（回复请按审查意见回复）

2）基础计算书上：节点21、29、34、、43、52、57、65显示基础配筋不满足要求。

3）计算时应考虑偶然偏心。框柱配筋计算简图上字迹打印重叠，无法审查。（回复文不对题）  
四、设计深度
 1. 结施-2/16：A轴基础下地基，地勘报告显示土层没有变化，设计时为何要超挖并再用砂石回填？（回复无法自圆其说）


	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	


