（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏百合倩女鞋业有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	DYX-19-020-3

	三、强制性标准  

1. 总信息中底层框柱高度取值5.37m，偏小，不符合GB50010-2010-6.2.20-2条规定。（回复须提供重新计算的完整计算书）

2. 计算书：

1）缺梁、板上荷载计算统计过程、楼板的配筋计算简图及楼梯计算书，设计依据不足，请补充、完善并复核原设计。（回复请按审查意见回复）

3）计算时应考虑偶然偏心。（回复文不对题）



	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	


