江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-022-1        
项目名称：中国农业银行丹阳市支行部分营业用房
维修改造
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年08月01日     
江苏省建设厅制

中国农业银行丹阳市支行 ：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           部分营业用房维修改造     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年08月01日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	部分营业用房维修改造

	
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	项目地址
	市区

	
	建筑面积
	建筑面积11676㎡

装修面积3892㎡
	建筑总高度
	78.3m

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 剪
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内设计（建筑）专业初审意见
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一、绿建（节能）方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、说明清楚：部分营业用房维修及装饰设计范围3-9层、10-12层出新。

2、完善设计说明：应明确剩余合理使用年限。
3、主要是消防问题：由于当年（1993年）按照老规范设计，是不可能满足现行规范的，且使用年限较长，因此按照现行防火规范来衡量，现有建筑确实存在较大安全隐患，应改造。
4、建议：主体建筑两端的楼梯间尽可能改造为满足现行规范的防烟楼梯间，内走道的排烟参照规范要求设置排烟口。所有的疏散门开启后均不应减少疏散宽度。


	设计人
	崔垒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	项目负责人：李峰
	
	建筑功能
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一.强制性条文: 

1. 三~九层在5~7/H~J距7轴3.2m西北角改为厕所，改变了结构的用途和使用环境，须经设计认可和复核使用荷载，且不得超过原结构的使用荷载，GB50010-2010（2015年版）-3.1.7条规定。
二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

1. 提供的建筑原始平面布置图上未注明各房间的用途，现北侧靠近7、9轴的房间为仓库、储藏室，电梯后面等房间现注明用于储藏室，活荷载≥5.0KN/m2，无法判断现建筑平面布置图上各房间的用途和使用环境与原结构一致，需补充原房间用途布置图，并复核各房间的使用荷载。

2. 三~九层增加了许多120厚砂加气块隔墙，厕所隔墙的砌筑强度应标注，要与原主体结构有可靠的拉结措施，确保后置隔墙的稳定、安全。不宜在板上直接砌筑隔墙，120厚的墙体砌筑应满足GB50003-2011-6.3节有关规定。        

四、设计深度
1. 提供的建筑、结构图纸要准确反映改造前原建筑、结构布置图。

2. 改造后的图纸上要注明使用年限。



	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	


（给排水）专业审查意见
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一、节能方面

（无） 

二、强制性条文

1，消防水箱进出口阀门和人孔应有保护措施。《水消规》GB50974-2014  5.2.4.1条。

2, 消防系统未设水泵接合器。《水消规》GB50974-2014  6.1.9.1条。

三、强制性标准

1，消防水泵的选用需符合《消防给水和消火栓系统技术规范》的要求。应提供消防泵房图纸。
2，消防系统进口压力0.8MPa，不符合《水消规》GB50974-2014  7.4.12.2条。

3，喷淋系统应设泄水阀。《喷规》GB50084-2017  4.3.2.3条。

4，蹲便器延迟阀工作压力0.1-0.15MPa,本工程市政供水压力不足。

5，塑料排水立管一般难以适应高层建筑轴向和横向位移。高层建筑宜采用柔性接口的机制排水铸铁管。《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981- 2014  4.1.1.4条。
四、安全隐患

（无） 

五、其他

1，消防水池、水箱最低报警水位宜等于或稍低于常水位。说明一、3、3）中，消防水箱的最低报警水位不应是水池的最低水位上50CM.

2，XHL-1消火栓位置过于隐蔽，失火时不宜寻找。

3，喷淋支管减压孔板不应各楼层同一型号，请提供消防、喷淋系统水力计算书。

4，中高区供水均0.82MPa,有误。

5，茶水间开水炉进水连接管应采用不锈钢管，并设倒流防止器，排水应单独排放并采用耐热管材。


	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	2

	专业负责人
	 张建华
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	 张建华
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见一
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造（弱电及智能化）

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、电子信息系统线缆与其它管线的间距，应符合GB50343-2012的表5.3.4-1相关规定。

2、电子信息系统信号线缆与电力电缆的间距，应符合GB50343-2012的表5.3.4-2相关规定。
3、按照JGJ284-2012的16章节相关要求，补充安全技术防范系统设计。
四、安全隐患

1、金属线槽穿越楼板、隔墙，内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

五、其他
1、补充弱电及智能化系统设计说明和主要设备、材料表。
2、按照《金融建筑电气设计规范》（JGJ284-2012）相关条款要求，复核弱电及智能化设计。
3、施工中弱电及智能化设备、线路开孔开槽，不得影响建筑物结构安全。


	设计人
	倪国年
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见一
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造（弱电及智能化）

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、应确定电子信息系统雷电防护等级，电子信息系统应选用适配的信号线路SPD（浪涌保护器）。详见GB50343-2012的4.3.1条和5.4节、5.5节相关规定。

2、金属线槽全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、主机房（UPS机房、网金卡部机房）应设置LEB接地端子板，并采取防静电接地措施。
2、明确金属线槽跨接线规格要求。


	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见二
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造（强电）

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一、节能方面

1、照明系统应设置电能计量装置。

2、照明设计标准应符合JGJ284-2012的9.2.6条相关规定。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、疏散楼梯间未设置消防应急广播扬声器，不符合GB50116-2013的6.6.1-1条相关规定。

2、储藏室、仓库、凭证室等储存场所，如果堆放可燃材料，开关应设在房间外。详见GB50016-2014（2018年版）的10.2.5条相关规定。
3、防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱，详见GB51309-2018的3.3.7-2条相关规定。

4、主机房（UPS机房、网金卡部机房）、保管库（权证室、重要凭证室等）应设置应急照明。详见JGJ284-2012的9.4.2条规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他
1、设计依据补充《金融建筑电气设计规范》（JGJ284-2012），按规范相关条款要求复核本设计。

2、核实一级负荷电源是否满足双重电源供电要求，供电设施是否满足本项目新增负荷要求，是否需要增容。
3、核实本大楼消防控制室消防设备是否满足本项目火灾自动报警系统设计要求，是否需要更新。
4、空调ZKAP配电箱、泵房-APE配电箱均设有电气火灾漏电报警装置，报警信号应接入消防控制室电气火灾监控系统。
5、茶水间插座的防护等级和安装高度应符合GB50055-2011的8.0.6-4条规定。图纸看不清，不好判断。

6、补充应急照明联动控制原理图。
7、施工中电气设备、线路开孔开槽，不得影响建筑物结构安全。


	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见二
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造（强电）

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、屋面室外空调机应采取防雷措施。

2、主机房（UPS机房、网金卡部机房）应设置LEB接地端子板，并采取防静电接地措施。


	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一、建筑节能方面:

（一）强制性条文方面: 

无

（二）强制性标准方面: 

1.未见新风系统。
（三）其它: 

无
二、强制性条文方面: 
无
三、强制性标准方面: 

1.冷凝水干管始端未设扫除口，不满足GB50736-2012第8.5.23.3条
四、设计深度方面: 

无

五、其它方面：

1.机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。

2.冷凝水排放点不明确。

3.冷凝水应作灌水试验。


	设计人
	王玮
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	2
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	赵祖平
	
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


