江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2019-034      
项目名称：高邮绿建房地产开发有限公司高邮盐河之心
（C1地块）地下室 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2019年08月19日     
江苏省建设厅制

高邮绿建房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           高邮盐河之心（C1地块）地下室   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年08月19日

                           （审查机构章）

（建筑）专项审查意见
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）地下室（5#下部局部变更）

	设计编号
	2018WXSF-13-08

	一、强制性条文

1、在5#下部的非机动车库的防火分区，只有一个安全出口（建规5.5.8条）。

二、强制性标准

1、电梯通至汽车库时，应防火分隔（建规5.5.6条）。

三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	卢 江
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	见节能专项

	专业负责人
	张睿光
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	张睿光
	项目负责人：张睿光
	
	建筑设计
	

	注册师
	张睿光
	执业证章号
	3100350-015
	
	建筑设备
	


（给排水）专项审查意见
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）地下室（修改）

	设计编号
	2018WXSF-13-08

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）


	设计人
	许天华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	樊正义
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	樊正义
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专项审查意见
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）地下室（修改）

	设计编号
	2018WXSF-13-08

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、本次电气平面图，局部修改内容是否己全部用云线划出？

2、配电系统图是否有修改？


	设计人
	杨 雄
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴 葳
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴 葳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专项审查意见
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）地下室（修改）

	设计编号
	2018WXSF-13-08

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、本次接地平面图，局部修改内容是否己全部用云线划出？



	设计人
	杨 雄
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴 葳
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴 葳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专项审查意见
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）地下室（修改）

	设计编号
	2018WXSF-13-08

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面: 
无

三、强制性标准方面: 

无

四、设计深度方面: 

无

五、其它方面：

1.平时排风时，风管风速偏大，请核查风机余压是否满足要求。



	设计人
	姜雪莲
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	谢岚
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	谢岚
	
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


