江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2019-035      
项目名称：高邮绿建房地产开发有限公司高邮盐河之心
（C1地块）S2商业 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2019年08月19日     
江苏省建设厅制

高邮绿建房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           高邮盐河之心（C1地块）S2商业   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年08月19日

                           （审查机构章）

绿建（节能）专项审查意见
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）S2商业（修改）


	设计编号
	2018WXSF13-05
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类   □ 65％    
□乙类   □ 50％

	一、建筑专业
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、说明一下情况：计算书外墙是符合发泡水泥板，而绿建专篇是岩棉板（用于幕墙）？
二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）




（建筑）专项审查意见
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）S2商业（修改）

	设计编号
	2018WXSF13-05

	一、强制性条文

1、一层平面图商业18的面积213㎡，只有一个安全出口（建规5.5.15条）。

二、强制性标准

无

三、安全隐患

无

四、其他

1、商业的电梯不宜直通营业厅（建规5.5.14条）。

2、总图粗糙、比例太小，看不清楚，没有主要内容。

3、缺商店建筑的疏散楼梯宽度计算。



	设计人
	卢 江
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	见节能专项

	专业负责人
	张睿光
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	张睿光
	项目负责人：张睿光
	
	建筑设计
	

	注册师
	张睿光
	执业证章号
	3100350-015
	
	建筑设备
	


（结构）专项审查意见
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）S2商业（修改）

	设计编号
	2018WXSF13-05

	一、强制性条文

（无）

二.安全性问题: 

（无）

三.强制性标准  

1. 计算书：

1）缺梁、板上荷载统计计算。

2）总信息中：恒活荷载计算信息采用模拟施工1加载方式计算不妥。

四.设计深度
1. 结构总说明中1.7条缺基本雪荷载，3条缺阳台活荷载。屋顶悬挑成品飘板结构未交代如何与主体连接。

2. 结施-08：E轴、G轴、H轴上梁没有编号和配筋标注。

3. 结施-10：图名和图纸内容不一致，图号错误。

4. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	王宏俊
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	杨贺先
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	杨贺先
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	杨贺先
	执业证章号
	3100350-S013
	
	
	


（给排水）专项审查意见
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）S2商业（修改）

	设计编号
	2018WXSF13-05

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）


	设计人
	许天华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	樊正义
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	樊正义
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专项审查意见
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）S2商业（修改）

	设计编号
	2018WXSF13-05

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

1、电缆桥架穿越楼板、隔墙，内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

四、其他

1、电梯井道照明、开关、坑底插座如何设置不详。
2、一层楼梯A（外梯）缺疏散照明（应急照明）。
3、首页图缺项目负责人注册印章。
4、回复设计变更内容应用云线划出。



	设计人
	杨 雄
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴 葳
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴 葳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专项审查意见
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）S2商业（修改）

	设计编号
	2018WXSF13-05

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB50055-2011的3.3.7条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）


	设计人
	杨 雄
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴 葳
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴 葳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专项审查意见
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）S2商业（修改）

	设计编号
	2018WXSF13-05

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面: 
无

三、强制性标准方面: 

1.防烟分区1F-1仅一个外门，自然排烟窗面积不满足要求。
2.防烟分区2F-1、3F-1净高为3m时，防烟分区长边长度大于24m,不满足GB51251-2017第4.2.4条。
四、设计深度方面: 

无

五、其它方面：

无



	设计人
	姜雪莲
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	谢岚
	强制性标准
	2
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	谢岚
	
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


