（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏科新汽车装饰件有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	ZJ2019-068

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、挡烟垂壁应设计到位，应明确画出位置（防排烟规范4.2.1条）。

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、应有专项防排烟设计，并提供条件给建筑专业，配套出图！特别是五层的净高大于6米，应详细计算排烟设计（防排烟规范4.6.3条）。

2、图签中的项目建设单位名称不全！

3、批准的规划图要求建筑物的女儿墙高度是23.67m，建筑设计图不符！、  
4、楼梯间与不上人屋面采用栏杆分隔，使用时很容易被拆除，安全不能保证，建议改为墙（带外窗）分隔。


	设计人
	宋军岩
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	工业项目负责人：朱明华
	
	建筑功能
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


