（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际C地块项目-1#~8#楼干挂石材\铝单板幕墙

	设计编号
	NJJLQXJ201903

	三.强制性标准
3. 后置埋件按 JGJ145—2013—4.3.2条要求注明设计使用年限；并在施工图中注明锚栓设计值。（回复锚栓设计值没有答复）
四.设计深度
1. 立柱和横梁、埋件平面和立面布置图比例太小，无法审图和指导施工，还需放大，并在其上注明埋件编号。（回复提供的立柱立面图上，设在楼层窗户之间和屋面女儿墙部位的立柱，只设一个锚栓连接，与计算书上立柱两端均为铰接不符，也未看到有横梁过渡和转接，有安全隐患。）
2. 立柱立面布置图中：应注明立柱间距尺寸，并应注明立柱伸缩缝设置位置（回复立柱立面图上未见注明立柱伸缩缝设置位置）。
3. 请按JGJ133-2001-5.6.6条规定：横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力，画出横梁在立柱上的布置图和与立柱连接的节点大样详图；注明横梁间距尺寸及材质型号。


	设计人
	史皖军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	戎红晖
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	余东海
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	戎红晖
	执业证章号
	
	
	
	


