（结构）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市融锦宏星置业发展有限公司
	工程名称
	新建天铂小区项目人防地下室

	设计编号
	SH20180061- RFDK

	一、其他

1. 本次仅对平时人防结构审查，战时人防请送到相关部门专项审查。

二、强制性条文

（无）

三、安全性问题 

（无）

四、强制性标准  

1. 结施-08：3、4、5交1/2-G等轴上的斜梁钢筋锚固长度不满足GB50010-2010（2015年板）-8.3.1条规定，请全面核查。

2. 13# 、16#楼剪力墙肢轴压比大于0.3，边缘构件未按JGJ3-2010-表7.2.14设约束边缘构件，请复核配筋并回复结果。

3. 结施-14：临空墙顶上设梁，梁宽大于350，箍筋应按GB50010-2010（2015年板）-9.2.9-4.3条规定设复合箍筋，请全面核查。

4. 计算书：

1）地下室带塔楼整体计算按剪力墙定义、整体计算及0.2V0调整、配筋，纯地下室的层高应按实际高度输入。

2）缺梁、板上荷载计算统计过程；缺楼梯和汽车坡道板计算书，设计依据不足，请补充、完善并复核原设计。

3）地下室顶板绿化填土荷重应结合景观设计，考虑局部堆坡超过1.50m填土荷载。

4）计算书上所有数据的字迹打印太小，无法看清和审查。

5）地库楼面梁布置模型与13# 、16#楼塔楼模型不符，请全面核查。

6）与非人防地下室建模整算，包络设计。


	设计人
	刘 丰
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	姚 楠
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	0

	审核人
	张锦生
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	姚 楠
	执业证章号
	3100289-S014
	
	
	


（结构）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市融锦宏星置业发展有限公司
	工程名称
	新建天铂小区项目人防地下室

	设计编号
	SH20180061- RFDK

	五、设计深度
1. 地库顶板与塔楼高层很大，应采取措施来解决有效合理的传力路径。

2. 结合水、电、气、暖管线布置位置，补充抗震支架预埋件设计和预埋定位。

3. 结施-10：剪力墙墙身配筋表内钢筋符号均为打印出来。

4. 外挡土墙在楼层处应设暗框梁与框柱拉结加强。

5. 楼梯梁的梁两侧宜加抗扭纵筋。

6. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	刘 丰
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	姚 楠
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	0

	审核人
	张锦生
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	姚 楠
	执业证章号
	3100289-S014
	
	
	


