（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏丹通电气有限公司
	工程名称
	新型电力电子期间生产线扩建项目（丹阳）扩建厂房

	设计编号
	19-028

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

（无）

四、设计深度方面 

（无）

五、其它方面 

1.未见电梯机房的通风设施。

2.平面图中标注的防烟分区一计算排烟量应与计算书一致。


	设计人
	郑建军
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	张义涛
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	  张义涛
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏丹通电气有限公司
	工程名称
	新型电力电子期间生产线扩建项目（丹阳）扩建厂房

	设计编号
	19-028

	三、强制性标准
3. 屋面楼板厚度不宜小于120，, JGJ3-2010-3.6.3条要求。（回复屋面板改为120mm厚，应该复核梁、板配筋）



	设计人
	束伟华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


