暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	中国农业银行丹阳市支行部分营业用房维修改造

	可再生能源
	无
	面积：   ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、建筑节能方面:

1、强制性条文方面: 
无
强制性标准方面: 

1.未见新风系统。
3、其它: 

无
二、强制性条文方面: 
无
三、强制性标准方面: 
1.会议室等人员密集场所应设置机械排风设施，满足GB50736-2012第7.3.22条。
四、设计深度方面: 

无

五、其它方面：
1.未见空调设备配置表。

2.冷凝水管道管径不详。


	设  计  人
	  王玮
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	2
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	赵祖平
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2019.8.9

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2019.8.9


