（结构）专业审查意见
	建设单位
	江苏百合倩女鞋业有限公司
	工程名称
	3#车间

	基础形式
	独  基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框  架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

二.安全性问题: 
（无）
三.强制性标准  

1. 总信息中底层框柱高度取值5.37m，偏小，不符合GB50010-2010-6.2.20-2条规定。（回复改为6.4m计算高度，请提供结构电子模型备查）
四.设计深度
 

	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	0

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	


