江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2019-265          
项目名称：丹阳市豪克精密机械有限公司扩建厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年08月07日     
江苏省建设厅制

丹阳市豪克精密机械有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           扩建厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年08月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	扩建厂房

	
	建设单位
	丹阳市豪克精密机械有限公司
	项目地址
	皇塘镇

	
	建筑面积
	2191.8㎡
	建筑总高度
	11.65m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级/戊类（金属件冷加工）

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	门式轻钢
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	1层、跨度18m、吊车5T、

面积≤5000㎡
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	丹阳市建设监理中心有限公司规划建筑设计院
	资质等级
	丙 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市豪克精密机械有限公司
	工程名称
	扩建厂房

	设计编号
	19-003

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

1、本建筑政府批文是“标准厂房”，没有依据生产“金属件冷加工”（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。因此缺少确定“戊类”的依据（建规3.1.1条）。

四、其他

1、消防设计说明：应说明生产什么产品?

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 


	

	设计人
	蔡亮
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王科峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王科峰
	工业项目负责人：步巍
	
	建筑功能
	

	注册师
	王科峰
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市豪克精密机械有限公司
	工程名称
	扩建厂房

	设计编号
	19-003

	一、强制性条文

1. J-2基础的底面积，计算书上是1800x2200mm，图纸上为1600x2000mm，小于计算要求，不符合GB50011-2010（2016年版）-5.4.2条规定。

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准

1. 短柱四角纵筋直径不宜小于20mm，GB50007-2011-8.2.5-4条规定。

2. 结施-5/10：屋面系杆布置应通长设置，且靠近梁下翼缘。结施-9/10：屋面支撑及系杆连接大样图上系杆和水平支撑作用点不交于一点，与计算假定不符。隅撑与檩条连接的作用点不满足GB51022-2015-7.1.6-4.2条要求。

3. JP3短柱四角纵筋直径不宜小于20mm，GB50007-2011-8.2.5-4条规定。

4. 计算书：

1）LT计算书上屋面坡度取45°，与实际情况不符；风压调整系数取0，不满足GB51022-2015-4.2.1条要求。

2）和原厂房相接的基础需提供复核计算资料。

四、设计深度
1. 窗之间的墙檩宜设斜拉条。

2. 独基内柱插筋的绑扎筋未标注。



	设计人
	蒋永华
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	步 巍
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	0

	审核人
	步 巍
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	步 巍
	执业证章号
	3200262-S003
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市豪克精密机械有限公司
	工程名称
	扩建厂房

	设计编号
	19-003

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、AA1配电箱漏电火灾报警信号应接入有人值守值班室的声光报警器。



	设计人
	唐毓妮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市豪克精密机械有限公司
	工程名称
	扩建厂房

	设计编号
	19-003

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	唐毓妮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


豪克精密机械19（勘）072  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	扩建厂房
	
	1F
	钢结构
	浅基础
	
	5T
	乙级
	III类

	

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 ⑤层粉砂描述“摇震反应、光泽反应、干强度、韧性”有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.3.7条表3.3.7。

三、其他

无



	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


