（给排水）专业审查意见
	建设单位
	中国农业银行丹阳市支行
	工程名称
	部分营业用房维修改造

	设计编号
	ABCZJ-CG2019014

	一、节能方面

（无） 

二、强制性条文

1，消防水箱进出口阀门和人孔应有保护措施。《水消规》GB50974-2014  5.2.4.1条。

2, 消防系统未设水泵接合器。《水消规》GB50974-2014  6.1.9.1条。

三、强制性标准

1，消防水泵、消防水箱设备改造和控制需符合《消防给水和消火栓系统技术规范》的要求。

2，消防系统进口压力0.8MPa，不符合《水消规》GB50974-2014  7.4.12.2条。

3，喷淋系统应设泄水阀。《喷规》GB50084-2017  4.3.2.3条。

4，蹲便器延迟阀工作压力0.1-0.15MPa,本工程市政供水压力不足。

5，塑料排水立管一般难以适应高层建筑轴向和横向位移。高层建筑宜采用柔性接口的机制排水铸铁管。《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981- 2014  4.1.1.4条。
四、安全隐患

（无） 

五、其他

1，消防水池、水箱最低报警水位宜等于或稍低于常水位。说明一、3、3）中，消防水箱的最低报警水位不应是水池的最低水位上50CM.

2，XHL-1消火栓位置过于隐蔽，失火时不宜寻找。

3，喷淋支管减压孔板不应各楼层同一型号，请提供消防、喷淋系统水力计算书。

4，中高区供水均0.82MPa,有误。

5，茶水间开水炉进水连接管应采用不锈钢管，并设倒流防止器，排水应单独排放并采用耐热管材。


	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	2

	专业负责人
	 张建华
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	 张建华
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


