（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏图南合金股份有限公司
	工程名称
	厂房五

	设计编号
	DY19-007

	1、市政给水管网压力0.14.Mpa，不能满足室内消火栓压力要求。


	设计人
	李保江
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王一娟
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王一娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


