江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2019-030        
项目名称：丹阳市云阳人民医院体检区及妇产科VIP
病房装修改造
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年09月16日     
江苏省建设厅制

丹阳市云阳人民医院：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           体检区及妇产科VIP病房装修改造     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年09月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	体检区及妇产科VIP病房装修改造

	
	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	项目地址
	

	
	建筑面积
	25856㎡
	建筑总高度
	43.9m

	
	建筑层数
	地上：11层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


装饰（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	工程名称
	体检区及妇产科VIP病房装修改造

	设计编号
	XQ19-012

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文 

无

（二）、强制性标准

1、控制好室内环境质量，甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（应明确按1类控制）应按照江苏省标准《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计。应提供具体数据！

（三）、其它 

无

二、强制性条文

1、体检区改造后原有2-10轴处的楼梯间安全出口（注意该出口应保证）不符合要求，尿检区不算出口，2-11轴处的M2022的门是推拉门，也不算出口（建规6.4.11-1条）。同时请复查疏散距离是否超标？
三、强制性标准

1、应说明清楚：新增隔墙（一级耐火等级）在不同部位的耐火时间（特别是走道两侧），并明确具体做法，应依据《建规》材料附录（P412-449）中的选项（防火规范5.1.2条）。

四、安全隐患

无

五、其他

1、本次审查仅限于“装饰设计”、不应变动、涉及结构、节能、消防部分（需消防部门批准）。

2、体检区餐桌布置后左侧的疏散通道宽度不应减少。
3、原土建设计单位及其注册建筑师未盖确认章？


	设计人
	裴方敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	建筑设备
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	工程名称
	体检区及妇产科VIP病房装修改造

	设计编号
	XQ19-012

	一、节能方面

（无） 

二、强制性条文

（无） 

三、强制性标准

1、医院的病房和治疗区域宜采用快速响应喷头。《喷规》GB50084-2017  6.1.7条。

灭火器应按严重危险级配置。微生物室难以保护，并核查其余各处保护距离不得超15米。《灭火器规范》GB50140-2005  3.2.2条。

2、走道宽度2400-2800，喷头间距3600难以覆盖保护。《喷规》GB50084-2017  5.0.12条。
四、安全隐患

（无） 

五、其他
1、说明不全（系统参数、材料、做法、安装、试验、消毒等）。另需机电抗震专项设计。绿建专篇。

2、图纸不全，需提供卫生间大样，给排水系统图。

3、图示保护微生物室的两个消火栓位置。

4、本审查不包含消防排烟.



	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	  张建华
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	工程名称
	体检区及妇产科VIP病房装修改造

	设计编号
	XQ19-012

	一、节能方面

（无） 

二、强制性条文

（无） 

三、强制性标准

（无） 

四、安全隐患

（无） 

五、其他
（无） 



	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	工程名称
	体检区及妇产科VIP病房装修改造

	设计编号
	XQ19-012

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


