（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	易佰得（丹阳）光学有限公司
	工程名称
	年产500万副成品光学眼镜生产线扩建项目（丹阳司徒）

	设计编号
	C-SHA-EXT-19-008-B00

	  二、2条，B1-PL-1101修图中进水管中-0.4，非-0.28

  二、8条，说明中的内容为规范对设计的要求，从本工程平面看，并未达到此项要求，需重新回复。

  二、11条，喷头型号还应包含下垂、直立、吊项型、相应型，流量系数K值等信息。

  四、2条回复不合要求。

  五、4条，PL-01排入室外雨水井。室内无空气隔断措施？

  五、5条，水力警铃位置？

  五、6条回复不合要求。



	设计人
	陈立刚
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	  
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	洪大林
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


