（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市振华电器有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2019-062

	根据提供的数据，市政雨水管电3.25DN400，厂区排出2.57，无法排放市政原污水管，厂区内污水应有贮存外运的措施，修改污水平面。



	设计人
	周玉娟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


