江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-292       
项目名称：江苏国翔环保科技有限公司新厂区工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年09月17日   
江苏省建设厅制

江苏国翔环保科技有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的新厂区工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年09月17日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

国翔环保科技19（勘）079勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#厂房
	
	3F
	框架
	浅基础
	
	无
	乙级
	III类

	2#厂房
	
	3F
	框架
	浅基础/桩基
	
	无
	乙级
	III类

	3#-6#厂房
	
	1F
	框架
	桩基/复合地基
	
	无
	乙级
	III类

	泵房
	
	1F
	钢筋砼
	筏板
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条（场地、地基均为中等复杂）。

2、 桩基设计等级为丙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条（场地、地基均为中等复杂）。

3、 2#厂房场地属抗震一般地段有误，不符合GB50011-2010（2016版）第4.1.1条（原因：局部填土层厚达5.3米~6.2米，一般厚只有2.6米左右，即基础埋深相差过大，结构上要考虑进行处理）。

三、其他

1、请列出1#~6#厂房及泵房代表性钻孔的等效剪切波速估算值。

2、2#厂房的地基属均匀地基欠妥，请复核。

3、因现有地面下2.0米左右有层水泥地，宜建议设计人员考虑水泥土搅拌法进行地基处理施工的可行性。

4、 因场地整平回填了1.5米~2.0米左右的土，增加了下部土层的附加应力，采用桩基时宜建议设计人员适当考虑负摩阻力影响，并补充负摩阻力系数及中性点深度。
5、 因2#厂房北侧最大开挖深度达5.3米~6.2米，开挖施工困难且支护成本也很高，宜建议也可采用桩基。
6、 部分桩端持力层顶面坡度超过15%，而未加密勘探孔欠妥。
7、 部分桩端持力层厚度控制不够，如C16号孔、C33号孔。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	3


