江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2019-012       
项目名称：   丹阳市中医院迁建项目   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2019年09月27日   
江苏省建设厅制

丹阳市中医院 ：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳市中医院迁建项目    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2019年09月27日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

中医院迁建项目S-GCLC-2019-027 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	门诊医技楼
	
	5F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	综合病房楼
	
	19F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	后勤综合楼
	
	4F/-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	制剂楼
	
	3F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	连廊
	
	
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	污水处理站
	
	-1F
	框架
	筏板/桩基
	
	
	乙级
	III类

	地下车库
	
	-1F
	框架
	桩基
	
	
	甲级
	III类

	注：1、连廊位于门诊医技楼与综合病房楼间。2、门诊医技楼、综合病房楼、后勤综合楼及连廊均位于地下车库的大底盘上。

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

1、 制剂楼、污水处理站的地基基础设计等级为甲级有误，不符合GB50007-2011第3.0.1条。

2、 桩基设计等级在报告中无说明，不符合JGJ94-2008第3.1.2条。

3、 门诊医技楼、综合病房楼、后勤综合楼、连廊及地下车库的重要性等级为二级有误，不符合DGJ32/TJ208-2016第5.1.1条条文说明（根据报告第3页工程概况中可知：门诊医技楼、综合病房楼、后勤综合楼及连廊均位于地下车库的大底盘上，应作为一个整体考虑）。

4、 门诊医技楼、综合病房楼、后勤综合楼、连廊及地下车库的勘察等级为乙级有误，不符合DGJ32/TJ208-2016第5.1.4条（原因同上）。

5、 制剂楼、污水处理站的重要性等级为二级有误，不符合GB50021-2001（2009版）条3.0.1条。

三、其他

无



	设计人
	吴琼
	专业负责人
	谈金忠
	注册师
	汤伟

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	5


