明飞车灯8#厂房幕墙装饰（补充结构审查的构件图纸）

1. 需单独提供锚栓在结构主体上的布置图（立面梁、柱上布置图），标注埋件编号，并注明定位尺寸及锚入有效深度。
2. 须提供立柱及横梁在结构主体上立面布置图，应放大出图比例（按画图实际比例出图）。立柱立面布置图中：应注明立柱、横梁间距尺寸，并应注明立柱伸缩缝设置位置。
3. 请按JGJ133-2001-5.6.6条规定：横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力，画出横梁与立柱连接的节点大样详图。
4. 说明中给出锚栓现场拉拔力极限值和设计值应注明清楚。

 （ 图中只提供锚栓的节点大样图，具体这些锚栓布置在主体什么位置没有相关结构图，无法审查其布置和受力的安全性和合理性，请设计按以下要求补充、完善图纸和图纸目录，再送审。）

