江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：      外接工程2019-089    
项目名称：盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-Y-1#幼儿园
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2019年08月13日     
江苏省建设厅制

盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-Y-1#幼儿园    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2019年08月13日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-Y-1#幼儿园

	
	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	项目地址
	大丰区

	
	建筑面积
	5274.72㎡（其中地上5044.12㎡；地下230.60㎡）
	建筑总高度
	11.250m

	
	建筑层数
	地上3层  
	耐火等级
	地下一级

地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	二级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩基

	
	结构体系
	框架
	建筑类别
	中型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏筑森建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


绿建（节能）专项审查意见
	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-Y-1#幼儿园

	设计编号
	2019049Z1- Y-1
	绿建
	□一星 
■二星
	节能
	■甲类   □ 65％    
□乙类   □ 50％

	一、建筑专业
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、斯维尔公司的审图软件未提供更新，无法审查，请更换软件重新计算（如PKPM）。

二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-Y-1#幼儿园

	设计编号
	2019049Z1- Y-1

	一、强制性条文

1、防火设计说明的西侧设消防车道，但是对照总平面图，西侧围墙内没有设消防车道，围墙外也不符合消防车道要求（建规7.1.8条）。

二、强制性标准

无

三、安全隐患

无 

四、其他

1、幼儿园不宜用中透光窗。

2、美工室应为北向，不应朝东（参见文化馆建筑设计规范4.2.11条）。

3、救援窗应扣除窗框以后的净尺寸达到1000mm。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	设计人
	郑丹丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	见节能专项

	专业负责人
	符光宇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	邱 亦
	项目负责人：符光宇
	
	建筑设计
	

	注册师
	符光宇
	执业证章号
	3201939-018
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-Y-1#幼儿园

	设计编号
	2019049Z1- Y-1

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

1、结构模型中储藏室活荷载取值2KN/M2、3KN/M2，偏小；荷载简图中梁上无荷载(包括屋面水箱荷载)，板上隔墙荷载输入不完整、数值不明确；屋面未输入空调基座荷载；均存在安全隐患，请全面核查，并回复核查结果。

2、单桩承载力取值大于计算值，桩长度不足。

3、地下室外墙有四种不同情况（WQ1~WQ4），计算书只有一种（WQ1），且配筋小于计算值，应按不同情况分别计算并核查配筋。

三、强制性标准  

1、抗震不利地段的管桩应按重要性系数1.1复核管桩单桩竖向承载力特征值。DGJ32/TJ109-2010第3.1.3条之表注3。

2、预制桩桩身质量低应变检验数量小于总桩数的30%，不符合江苏省《建筑地基基础检测规程》DGJ32/TJ 142－2012第3.3.8条。

3、桩基承台顶面处未设联系梁，不符合桩基规范JGJ94－2008第4.2.6条。

4、计算书：

   1）缺梁、板荷载统计过程；

   2）砼容重取25.5KN/m2，偏小，宜考虑构件粉刷重量。

   2）框柱应按双偏压计算，如按单偏计算须按双偏压复核。

   3）角柱没有定义，请全面核查定义角柱并复核其配筋。

   4）振型数（17）不应大于楼层数的3倍（3x5=15）。

四、设计深度
1、D轴交3、5、7、8、10、11轴处，有的计算简图中有柱，有的简图中无柱，什么情况？

2、结施12中三桩承台大样配筋标注平面与剖面不一致，请复核确认。

3、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	刘  恒
	安全隐患
	3
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	建慧城
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	/

	审核人
	建慧城
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	建慧城
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-Y-1#幼儿园

	设计编号
	2019049Z1- Y-1

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1 根据集水坑示意图中标高泵房集水坑容积不能满足《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003(2009版)第4.7.8-1条。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1 消火栓系统图应画完整（图中接xL-1和接至消火栓环管均应画出，地下室消火栓系统应画出）。

2 消火栓系统压力开关启泵压力应注明。

3 泵房消火栓系统压力开关建议一泵设置一个，便于维修。

4 设计说明应有较详细的热水部分。

5潜污泵设备表潜污泵流量单位有误。

6 一楼门厅和一 二 三楼非敞开走廊应设置自动喷淋。


	设计人
	辛汉伟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	丁俊
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王涛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）-Y-1#幼儿园

	设计编号
	2019049Z1- Y-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1. 未见幼儿园建筑物出入口、楼梯间、走廊等视频安防监控系统设计；未见厨房、重要机房入侵报警系统设计，不符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016第
6.3.7条相关规定。

2. 消防控制室等应单独设置应急照明配电回路，详见《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.3.3.5条规定。

3. 未见电能监测与计量设计，详见《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第6.4条规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他
1. 电施-01“电气施工图设计总说明”的五、6中 “应急照明灯及疏散指示标志设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩”，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.1.5条规定。

2. 电施-02”主要设备材料表”中的灯具应标明额定电压，开关、插座应标明额定电压、额定电流。

3. 配电箱系统图中的漏电断路器未见标注漏电报警时间或漏电动作时间，请复核。

4. 3AL(PT)配电箱有出屋面电气管线，未见设置电涌保护器，该配电箱系统图的出线编号和屋面平面图上的不一致，请复核。

5. 完善电施-09中的1ALE(JZ)箱设计，如内部结构、输出回路保护等。

6. 电施-21一层火灾报警平面图中消防控制室内未见消控设备布置，请复核。



	设计人
	俞晶
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	范超
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦华府）- Y-1#幼儿园

	设计编号
	2019049Z1 - Y-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1. 电施-16与电施-38的防雷引下线位置不一致，例如E轴线。



	设计人
	俞晶
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	范超
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


