（建筑）专项第一次复审意见
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	高邮盐河之心（C1地块）地下室（5#下部局部变更）

	设计编号
	2018WXSF-13-08

	一、强制性条文

1、在5#下部的非机动车库的防火分区，只有一个安全出口（建规5.5.8条）。

第一次复审意见：回复的内容是对的，有两个出口（一个楼梯间、一个自行车坡道），但是地下平面图通向楼梯间的出口只有墙、“没有门”啊？


	设计人
	卢 江
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张睿光
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张睿光
	项目负责人：张睿光
	
	建筑设计
	

	注册师
	张睿光
	执业证章号
	3100350-015
	
	建筑设备
	


