（结构）专业审查意见

	建设单位
	万盛精密钣金江苏有限公司
	工程名称
	食堂

	基础形式
	独 基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

1. 经抽查：二层梁4交B轴支座负筋计算量4200mm2，配8φ25，配置量小于计算量。不符合GB50011-2010（2016年版）-5.4.2条规定。不一一举例，请全面核查并回复核查结果。
2. 结构总说明5.3条基本雪压取0.3KN/m2，不符合GB50009-2012-7.1.2条规定。
二.安全性问题: （无）
三.强制性标准：  

1. 框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，需采取增设梁水平加腋等措施加强，并需注明加腋位置，GB50011-2010-6.1.5条规定。框柱涂黑与制图标准不符。
2. 二层梁1/E、2/E轴处外挑梁支座负筋超筋，不符合GB50010-2010（2015年版）-6.2.10条规定。
3. 二层梁3/B~E梁底钢筋设置不符合GB50010-2010（2015年版）-9.2.1-3条规定。
4. 计算书：
1）提供梁、板上荷载计算统计过程，复核输入数值，并回复复核结果。
2）需补充、完善基础截面尺寸等信息，复核基础截面尺寸，并回复复核结果。
3）二层板配筋有异常，内跨板支座配筋信息有为0，有为649mm，与图纸不符，请设计认真复核。框柱需按双偏压计算。
四.设计深度
1. 结施-04/11：底层填充墙及楼梯梁底未见基础。 
2. 建筑外围有钢结构及飘板与主体连接，未见相关结构图纸。
3. 本工程需按DGJ32/J-173-2014补绿色设计篇章。
4. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

	设计人
	朱 明
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	胡 健
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	1

	审核人
	胡 健
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	胡 健
	执业证章号
	3201433-S005
	
	
	


