（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸23#

	设计编号
	DYX-19-78-5

	第一次回复意见：

二．1条回复不全面。
四．3条回复不合要求，需分清基地主环网，建筑消防引入管。单体也需考虑水泵接合器如何设置。
四．5条回复：阳台内无给水管，且住宅内不宜采用图集中做法。



	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	  张建华
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2020.5.28

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


