江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-306         
项目名称：丹阳万洋众创城开发有限公司万洋众创城

（智造产业园）建设项目35#、36#楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年07月21日     
江苏省建设厅制

丹阳万洋众创城开发有限公司 ：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           万洋众创城（智造产业园）建设项目35#、36#楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年07月21日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	 万洋众创城（智造产业园）建设项目35#、36#楼

	
	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	项目地址
	丹北镇

	
	建筑面积
	2幢*5966.68㎡
	建筑总高度
	23.7m

	
	建筑层数
	地上：5层 
	耐火等级
	二级/丙类

（物质）

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	5层、跨度8m、吊车无、5000㎡≤面积≤20000㎡
	工程等级
	中型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	杭州中宇建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目35#、36#楼

	设计编号
	HZZY-WZ-2020-12

	一、强制性条文

1、在1/1轴、1/6轴上的楼梯间的门应向疏散方向开启（建规6.4.2条）。

2、设计说明为每层一个防火分区，但是平面图显示每层为两个防火分区：

（1）、防火分区定义是：防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间（建规2.1.22条解释），设计平面图显示是两个局部空间，因此防火分区划分错误（建规3.3.1条）。
（2）、典型的“两个防火分区公用一个楼梯间”的平面布置（参见江苏省施工图审查管理中心2011年审查技术问答P26页图示）。
（3）、每个防火分区都应有两个独立的安全出口，即封闭楼梯间（建规3.7.2条）。

（4）、两个防火分区公用一个楼梯间没有设计依据（江苏省施工图审查管理中心2016年审查技术问答P8页）。
二、强制性标准

1、不清楚是什么原材料及生产物品？丙类火灾危险性等级缺乏可靠的依据（见建规3.1.1条）。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、未见到批准的规划图？


	设计人
	黄国勇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	苏绍义
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	朱松华
	工业项目负责人：邰文博
	
	建筑设计
	

	注册师
	苏绍义
	执业证章号
	3300165-010
	
	
	


（结构）专业审查意见一

	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目35#楼

	设计编号
	HZZY-WZ-2020-12

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1. 一层边柱设层间梁，使得边框柱形成短柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施。
2. 框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强（需注明加腋位置），GB50011-2010（2016年版）-6.1.5条规定。

3. 计算书：

1）需提供梁、板上荷载计算统计过程，（未提供），核对荷载输入值并回复核查结果。

2）一层梁模型的建立与假定与结构图纸不一致；地震区框柱须按双偏压复核。
3）屋面转换构件需作特殊构件补充定义，并采取针对性加强措施；框柱截面宽度不宜小于300mm。

四.设计深度
1. 结施-03~18图：图纸名称与图纸内容不符。电梯吊钩需设在梁内。

2. 楼梯按整体滑动设计偏安全（在休息平台框梁上设梯柱形成内框架，与主体框柱脱开），该部位框梁应加强设计；梯柱截面尺寸偏小，刚度不满足要求。

3. 结施-02：电梯基坑底板厚度偏薄，底板和井壁受力钢筋直径偏小（不宜小于12mm）。地梁顶标高标注大样图与说明不符，且两桩承台短向拉梁配筋需通过计算。

4.  本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

五.其它：

1. 请重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。



	设计人
	邵文博
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	邵文博
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	王 凯
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	邵文博
	执业证章号
	3300165-S014
	
	
	


（结构）专业审查意见二

	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目36#楼

	设计编号
	HZZY-WZ-2020-12

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1. 一层边柱设层间梁，使得边框柱形成短柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施。
2. 框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强（需注明加腋位置），GB50011-2010（2016年版）-6.1.5条规定。

3. 计算书：

1）需提供梁、板上荷载计算统计过程，（未提供），核对荷载输入值并回复核查结果。

2）一层梁模型的建立与假定与结构图纸不一致；地震区框柱须按双偏压复核。
3）屋面转换构件需作特殊构件补充定义，并采取针对性加强措施；框柱截面宽度不宜小于300mm。

四.设计深度
1. 结施-03~18图：图纸名称与图纸内容不符。电梯吊钩需设在梁内。

2. 楼梯按整体滑动设计偏安全（在休息平台框梁上设梯柱形成内框架，与主体框柱脱开），该部位框梁应加强设计；梯柱截面尺寸偏小，刚度不满足要求。

3. 结施-02：电梯基坑底板厚度偏薄，底板和井壁受力钢筋直径偏小（不宜小于12mm）。地梁顶标高标注大样图与说明不符，且两桩承台短向拉梁配筋需通过计算。

4.  本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

五.其它：

1. 请重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。



	设计人
	邵文博
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	邵文博
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	王 凯
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	邵文博
	执业证章号
	3300165-S014
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目35#、36#楼

	设计编号
	HZZY-WZ-2020-12

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

WL-1/2二层排水支管距立管转弯处距离应符合《建水标》GB50015-2019  4.4.15条。

节水节能措施不全，应增加控制水压、配件、洗脸盆选用等。《工业建筑节能标准》GB501245-2017  5.6章节

四、安全隐患

（无）

五、其他
喷淋末端试水阀应有不被他用的措施，HL-P-1/2排水漏斗应有防止室外气体进入室内的措施。

防火规范要求塑料管穿越楼层均应设阻火圈，非仅说明中高层建筑。

提供给水、消防、喷淋建筑入口水压，喷淋减压孔板未选型。全楼采用稳压消火栓不妥。

系统图注解内容不妥，当喷头与风口重合时，施工方不可自行调整。消火栓箱配备应写明。

喷淋管连接、支托架、防晃支架、短立管和警铃连接管管径等应作出要求。

喷淋入户管阀门应采用信号阀。



	设计人
	苏乐慧
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 王东明
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	王东明
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目35#、36#楼

	设计编号
	HZZY-WZ-2020-12

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1.界定各场所光源色温范围；详见GB50034-2013表4.4.1的规定。

2. 配电系统图中排烟风机APX1中的机房照明线路未要求采用耐火线缆不能满足火灾时连续供电的需要，详见GB50016-2014（2018年版）的10.1.10条的规定。 

3.配电柜，控制箱、应急灯具等应标注防护等级。详见《外壳防护等级(IP代码) 》GB／T 4208-2017的4.1条等规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	褚泽华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郑环琦
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目35#、36#楼

	设计编号
	HZZY-WZ-2020-12

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	褚泽华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郑环琦
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目35#、36#楼

	设计编号
	HZZY-WZ-2020-12

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

1.一层采用自然排烟，不满足GB51251-2017第4.3.4-1条。
四、设计深度方面: 

（无）

五、其它方面：
1.应明确生产的火灾危险性类别。

2.系统图中的清晰高度与平面图不一致，请核查。


	设计人
	汪汉众
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	贾蕾
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  贾蕾
	  
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


