江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-288          
项目名称：镇江市和云工业废水处置有限公司
1万吨/天工业废水处置技改项目地上水池间
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年07月07日     
江苏省建设厅制

镇江市和云工业废水处置有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1万吨/天工业废水处置技改项目地上水池间     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年07月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1万吨/天工业废水处置技改项目地上水池间

	
	建设单位
	镇江市和云工业废水处置有限公司
	项目地址
	丹北镇

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	胜帮科技股份有限公司
	资质等级
	环境工程专项乙级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	镇江市和云工业废水处置有限公司
	工程名称
	1万吨/天工业废水处置技改项目地上水池间 

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1. 预应力砼管桩应选用图集苏G03-2012，管桩填芯砼应采用微膨胀砼，填芯砼灌注深度需符合DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条规定。桩基施工说明须注明“预制空心管桩拼接连接时，应严格按图集苏G03-2012-44页接桩图分三次堆焊，桩接头焊好后应自然冷却到规定时间方可沉桩，严禁用水冷却或焊完不冷却即沉桩施工”。

四、设计深度

1. 水池外池壁在转角和搁梁处应设暗框柱加强。
2.  未见地质勘探报告资料。



	设计人
	张
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	何 嵘
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	何 嵘
	执业证章号
	3100584-S005
	
	
	


