江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-037        
项目名称：江苏云阳集团房地产开发有限公司

云阳大酒店裙楼外装饰工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年07月07日     
江苏省建设厅制

江苏云阳集团房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            云阳大酒店裙楼外装饰工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年07月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	云阳大酒店裙楼外装饰工程

	
	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	项目地址
	中山路南、复兴路西

	
	建筑面积
	30685㎡
	建筑总高度
	44.9m

	
	建筑层数
	地上：11层 地下：2层
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	外墙装饰
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	一 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏东华装潢有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


装饰（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	云阳大酒店裙楼外装饰工程

	设计编号
	

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

1、设计说明应写出具体的节能数据：如建筑设计传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比是0.72，现设计的可见光透射比等等。专项玻璃幕墙设计时不得降低原设计的绿色建筑性能（江苏省绿色建筑工程施工质量验收规范3.0.2条）。

（二）、强制性标准;无

（三）、其它 

1、设计说明：应写出各项物理指标的具体数值。
二、强制性条文

1、如节点大样图JD-13的楼层间防火封堵是岩棉的下挂封堵，不是内侧结构的有效高度，没有达到有效封堵（有自动喷淋时800mm；无自动喷淋时1200mm）的防火挡墙高度（建规6.2.5条）。

2、原建筑的防火救援窗应设计出来（建规7.2.4条）。

三、强制性标准;无

四、安全隐患

1、本建筑仅从“幕墙图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性条文）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请幕墙设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

2、如JD-34图中倒挂石材应有防止脱落设施。建议改为仿石材铝板。（注：石材幕墙竖剖倒挂石材没有增设玻璃纤维网+环氧树脂胶，根据工程实际需要，倒挂石材可以采用蜂窝铝板或者石材铝蜂窝复合板来设计）。（特别是倒挂石材不宜选用不锈钢T型挂件）。

五、其他`

1 、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

2、设计说明应有：建筑的基本规模、幕墙面积。

3、设计说明中有些规范已经作废了！



	设计人
	朱勤
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	1

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	戎红晖
	项目负责人：何斌
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳集团房地产开发有限公司
	工程名称
	云阳大酒店裙楼外装饰工程

	设计编号
	

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）

三.强制性标准
1. 立面龙骨图布置图中：部分后置埋栓设在楼层半层处或窗的上、下位置，无法锚固在主体构件上，不满足JGJ102-2003-5.8.7条规定。需在楼层处画出或标注上、下立柱伸缩缝位置。

四、设计深度

1. 图中应注明后置锚栓锚入砼构件内的有效长度值。

2. 请画出横梁与立柱连接的节点大样详图。

3. 需查对原结构图：屋顶女儿墙线条凸出宽度能否满足设置4个后置锚栓尺寸。

4. 说明中给出锚栓现场拉拔力极限值和设计值。



	设计人
	朱 勤
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	戎红晖
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	何 斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


