（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳嘉力士环保空间有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2019-103-2G

	一、强制性条文

1. 设计文件中还应按照GB51249-2017-3.1.3条规定注明：“钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同”。 钢梁标注耐火极限不小于2小时与计算书1.5小时计算不一致，钢柱、钢梁等设计耐火极限按3.1.1条条文说明里表1正确取值。

回复不符合要求。修改内容未在回复中反映出来，并需一一对应。
三.强制性标准  

1. 在设计文件中应补充钢构件防火保护层厚度、防火保护构造图及防火材料的性能要求及指标，GB51249-2017-3.1.4条规定。

回复不符合要求。修改内容未在回复中反映出来，并需一一对应。变更的内容与计算书不符。

2. 计算书：
 2）抗风柱平面外计算长度取5.0m计算依据何处？

回复不符合要求。修改内容未在回复中反映出来，并需一一对应。设置隅撑不能对抗风钢柱有约束作用。        

四.设计深度

1. 钢斜梁与柱连接处的柱顶部宜增设斜向加劲肋，钢柱顶连接处的梁底翼缘厚度是多少？抗风柱与钢斜梁连接应满足变形和传力要求。

回复不符合要求。需一一对应，并需画出大样图表示，设计深度不足。

2. 结施-6/10：抗风柱与屋面斜钢梁加劲板连接处需画大样表示，设计深度不足。

回复不符合要求。修改内容未在回复中反映出来，并需一一对应，大样图表示错误。

3. 柱间支撑立面布置图与计算书不符，且位置布置有误。
回复不符合要求。修改内容未在回复中反映出来，并需一一对应，未见柱间支撑计算书。

4. 缺屋面水平支撑布置图详图，系杆与钢梁连接点不宜超出钢梁翼缘宽，水平支撑与钢梁连接大样图与计算模型假定不符。
回复不符合要求。修改内容未在回复中反映出来，并需一一对应，大样图表示错误。

五.其它：

1. 请重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。



	设计人
	李德龙
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


