江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2021-030    
项目名称：丹阳市华昌房屋开发有限公司

汇金天地项目二期地下车库
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2021年11月12日     
丹阳市华昌房屋开发有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           汇金天地项目二期地下车库   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月12日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目二期地下车库

	设计编号
	17-411

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	韩文兵
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	韩文兵
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	童逸帆
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目二期地下车库

	设计编号
	17-411

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1. 分析设计参数、荷载取值等问题：

1）塔楼地下室建模取相关范围时宜外扩三跨计算，塔楼与地下室周边相连的相关范围框柱、梁，其抗震等级及配筋应按单塔楼取的相关范围计算结果包络设计；

2）一层6~9交1/Y轴框支梁设计及计算应满足JGJ3-2010-10.2节要求，转换梁与转换柱截面中线宜重合，周围楼板不应错层布置；

2. 分析设计计算完整性：
1）JB17图中：22轴KL0128、32~37交N轴KL0134截面高度偏小，挠度失真，请按GB50010-2010（2015年版）-7.2节相关要求复核计算结果是否满足要求；

2）缺基础及底板的计算信息和剪力墙边缘构件配筋计算结果；

3. 构造不满足规范要求：

1）剪力墙间跨高比大于5的梁，应按弱连梁设计，否则其抗震等级、砼强度等级及腰筋会错误，不满足JGJ3-2010-7.1.3条规定及条文说明；7.1.7条要求：当墙肢的截面高度不大于墙厚的4倍时，宜按框架柱进行截面设计；

2）嵌固端实际在地下一层顶板层，顶板板厚、配筋应按JGJ3-2010-3.6.3条满足嵌固楼层的构造要求设计；地下二层顶板与外扩地下室顶板高差1000mm，地震水平力实际通过该路径传递水平力，因此地下二层顶板厚、配筋也应满足嵌固楼层构造要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3）地下室外挡土墙水平和竖向分布筋的配筋率宜满足JGJ3-2010-12.2.5条≮0.30%规定；外挡土墙在楼层处应设暗框梁与框柱拉结加强；地下室斜梁搁置在框柱上钢筋锚固长度不满足GB50010-2010（2015年板）-8.3.1条规定；

三、安全性问题: 

（无）
四、其他问题：

1. 结构总说明中剪力墙部分需注明：连梁、弱连梁的砼标号和抗震等级应与墙同；

2. 塔楼地下室顶板与周边扩大地下室顶板高差较大，无法传递水平地震力，需采用针对性设计措施；

3. 基础部分：

1）JB02基础模板图中未见17#主楼筏板厚度；主楼周边柱墩没有定位轴号，无法审核与周边相关地下室的关系；基础在主楼中间设伸缩后浇带，后浇带未封闭时，桩基和筏板不能共同作用，与计算假定不一致，两边及后浇带上桩基应考虑不能共同工作会对底板受力和结构安全产生不利影响，须在图纸中注明该处封缝前主楼荷载加载速度控制要求；；

4. 设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计，详“住房城乡建设部令2018第37号文”；

5. 本次仅对17#楼地下室修改部分进行审查，该修改部分砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果，其他仍按原审查意见执行。重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。


	项目负责人
	韩文兵
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	朱正肆
	强制性标准
	3
	
	建筑设计
	

	设计人
	江小伟
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目二期地下车库

	设计编号
	17-411

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、如涉及消防，应以消防专项审查意见为准。



	项目负责人
	韩文军
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	戈晓军
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	包俊
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目二期地下车库

	设计编号
	17-411

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
（无）


	项目负责人
	韩文军
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	戈晓军
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	包俊
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目二期地下车库

	设计编号
	17-411

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1.排烟系统软接头应明确采用不燃材料，满足GB50243-2016第5.2.7条。
三、安全隐患

（无）
四、其它
1.非机动车库选用的风机平时排风量与计算风量相差太大，应分别选用风机。
2.防烟分区B1-1设在防火墙上的自然补风口应满足防火要求。


	项目负责人
	韩文兵
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	朱锋
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	万俊
	
	
	
	


