江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-482        
项目名称：丹阳市沿江表面处理科技有限公司

甲、乙类危险化学品仓储新建项目丙类仓库
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年11月12日      
丹阳市沿江表面处理科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           甲、乙类危险化学品仓储新建项目丙类仓库     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月12日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	甲、乙类危险化学品仓储新建项目丙类仓库

	
	建设单位
	丹阳市沿江表面处理科技有限公司
	项目地址
	丹北镇

	
	建筑面积
	456㎡
	建筑总高度
	4.15m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级/（丙类）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	1F/跨度6.4m/吊车无。
	工程等级
	小型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	扬州惠通科技股份有限公司
	资质等级
	工程设计化工石化医药行业化工工程专业甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市沿江表面处理科技有限公司
	工程名称
	甲、乙类危险化学品仓储新建项目丙类仓库

	设计编号
	DES-DY-21051

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

(无)

四、其他

1、请仔细核对设计院出的总图与规划局批准的总图图（因电脑尚显示不清楚）坐标位置、层数、高度、面积、使用功能等规划指标，确保与规划局批准的总图完全一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。
2、甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于4.00h(建规GB50016-2014（2018版）第3.2.9条）。设计说明九.3条错误！（注意：说明中的“承重墙”应改为“防火墙”）。（注：平面图注4.0h是对的）。

3、缺防火分区内的“房间隔墙”耐火极限说明(建规GB50016-2014（2018版）第3.2.1条）。
4、缺项目负责人。


	项目负责人
	
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	王继魁
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	蒋旭媛
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市沿江表面处理科技有限公司
	工程名称
	甲、乙类危险化学品仓储新建项目丙类仓库

	设计编号
	DES-DY-21051

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1. 图纸中按《勘察设计企业质量管理规范》DGJ32/TJ176-2014·附录E-表E.0.3要求，填写项目负责人等相关任职资格人员名字；
2. 计算书分析设计计算完整性：
1）模型的建立和必要的假定与结构的实际受力状态不符，不符合GB50011-2010（2016年版）-3.6.6-1条规定（层数不符，一层的框柱计算就不满足-6.2.3条规定）；
2）总信息内容未提供完整。       

三、安全性问题 

（无）
四、其他问题
1.  未见本工程±0.00标高的确定；
2.  结构总说明中2.2.3条：地勘报告项目名称错误；
3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	黄钟鸣
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	设计人
	袁 靓
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市沿江表面处理科技有限公司
	工程名称
	甲、乙类危险化学品仓储新建项目丙类仓库

	设计编号
	DES-DY-21051

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1 消火栓系统未设置高位消防水箱。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 6.1.9-2.条。

2 消火栓系统总管接入口处压力0.6MPa，消火栓口压力不符合《水消规》GB50974-2014 7.4.12.1条。

3试验用消火栓的设置不符合《水消规》GB50974-2014  7.4.9.条。

三、安全隐患

（无）

其他

1 给水排水设计说明-六.室内消防工程设计说明-6.1 6.2条与图纸不符。

2 本工程消火栓系统的供水形式为临高压系统，应对消防系统的运行工作方式作出说明,明确消防水箱、消防水池、水泵的设置情况并对消防水泵的控制提出要求。


	项目负责人
	
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火
	

	专业负责人
	张伟
	强制性标准
	3
	
	建筑设备
	

	设计人
	袁颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市沿江表面处理科技有限公司
	工程名称
	甲、乙类危险化学品仓储新建项目丙类仓库

	设计编号
	DES-DY-21051

	一、违反强制性条文

1、存放物品硫酸、盐酸生产火灾分类不属丙类。应按照GB50016-2014（2014年版）3.1条相关规定和相关安全设计专篇确定。
二、违反强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其它
1、项目负责人不详。

2、根据相关安全设计专篇要求修改完善设计。


	项目负责人
	
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	1

	专业负责人
	凌霞
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	王艳璐
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市沿江表面处理科技有限公司
	工程名称
	甲、乙类危险化学品仓储新建项目丙类仓库

	设计编号
	DES-DY-21051

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	凌霞
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	王艳璐
	
	
	
	


