丹阳市沿江表面处理科技有限公司
1.总图：应反映用地周边的情况，复核该厂区内部及与外部之间的防火间距。
2.明确厂区道路主次类别，复核与仓库间距要求。
3、消火栓栓口动压不应大于0.50MPa，详见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.12条的规定。
4、消防水箱有效容积及其设置位置应说明。
5、丙类仓库应采取排水措施，事故排水宜接入事故池。
6、设计说明中补充室外消防管网供水方式。
7、消防软管卷盘未见单独设置。
8、明确储存物质中是否存在爆炸物。
9、明确各存储物质的储存量，不能与立项中的不构成重大危险源条款冲突。
10、该仓库采用《建筑设计防火规范》。安监总管三〔2013〕76号与〔2014〕5号文中指出，具有爆炸危险建设的项目至少应执行《石化规》，采用《建筑设计防火规范》是否冲突。
11、提供消防泵房及消防水池图纸。
