丹阳市血站新建项目
该项目的院前急救中心、附属用房二、附属用房三不属于必审必验项目，仅对1号楼丹阳市血站及附属辅房一进行消防审查，具体意见如下：
1、一层暂存库、单采间疏散门开启方向，不应跨越伸缩缝。
2、一层行政大厅通往楼梯间疏散门开启方向，建筑与电气专业不一致。
3、血库疏散门，建筑与电气不一致。
4、附属辅房一: 消防水池泵房疏散楼梯，建筑与水、电专业不一致。同时，水电专业房间功能与建筑也不一致。

5、缺室外消防总水图。
