（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市血站异地新建项目
	工程名称
	血站

	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	二级（局部一级）

	结构体系
	框架结构
	基础形式
	桩基

	设计编号
	DSSJ-ZJ2021-001

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、桩基设计等级定义为乙级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.3.1.1），未提供试桩报告。

2、平面扭转不规则，层间扭转位移比大于1.2；1~7轴，平面凹凸的尺寸＞相应投影方向总尺寸的30%；竖向局部收进不规则（收进水平尺寸大于相邻下一层的25%），需采取针对性加强措施，GB50011-2010（2016年版）-3.4.4。多个建筑群应分别建模计算

3、计算书：

1）缺梁、板荷载统计过程，核查原设计并回复核查结果；荷载简图字迹重叠在一起，无法审核；缺现浇板配筋简图；缺楼梯计算书；砼构件需按GB50010-2010（2015年版）-7.1、7.2节相关要求进行正常使用极限状态验算（未提供计算资料）。
2））总信息中：应定义自动计算最不利地震方向的作用影响。
3）按JGJ94-2008-5.7节要求提供桩水平承载力特征值；需提供静+活荷载标准组合下的桩最大反力计算书；基础计算简图字迹打印太小，无法审核。
三、安全隐患

（无）
四、其它
1、施工说明中：二条抗震等级局部有一级，图纸和计算书中均没有标注及定义；七.（1）条应根据建筑图上标注的房间使用功能对应列表标注且应标注全面；建筑物抗震构造图集应采用（苏G02-2019)。
2、抬梯柱的框梁箍筋应加密；有次梁搁置的边框梁应考虑受扭影响，两侧纵向构造钢筋按抗扭设置；雨篷梁的钢筋如何锚固应有交代。
3、结施-02 一条项目名称错误；四、2条基础形式错误；
4、结施-04 承台和电梯基坑浇在一起，应脱开。

5、补重点设防工程的抗震专项审查内容。
6、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	宴承龙
	安全隐患
	0
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	蔡勇
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	设计人
	范勇俊
	
	
	房屋抗震设计
	


