江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-480        
项目名称：江苏布兰德高分子材料有限公司

年产200万套汽车零部件生产线厂房新建项目——车间二
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年11月09日      
江苏布兰德高分子材料有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           年产200万套汽车零部件生产线厂房新建项目——车间二    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月09日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	年产200万套汽车零部件生产线厂房新建项目——车间二

	
	建设单位
	江苏布兰德高分子材料有限公司
	项目地址
	丹北镇

	
	建筑面积
	3295㎡
	建筑总高度
	12.15m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级/丁类

（金属加工）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	四级

	
	结构体系
	钢结构排架结构
	基础形式
	独基

	
	规 模
	1F/跨度20m/吊车20T。
	工程等级
	中型

	勘察单位
	中煤长江基础建设有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏太阳城建筑设计院有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏布兰德高分子材料有限公司
	工程名称
	年产200万套汽车零部件生产线厂房新建项目——车间二

	设计编号
	TYC-2021-004-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

1、政府备案批文显示本工程“原材料是塑料粒子”，火灾危险性等级至少是丙2类，因此本设计（丁类）不符合审批局的要求！应重新设计、重新报审。
四、其他

1、请仔细核对设计院出的总图与规划局批准的总图图（因电脑尚显示不清楚）坐标位置、层数、高度、面积、使用功能等规划指标，确保与规划局批准的总图完全一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。


	项目负责人
	董志敏
	安全隐患
	1
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	任文秀
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	张军
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏布兰德高分子材料有限公司
	工程名称
	年产200万套汽车零部件生产线厂房新建项目——车间二

	设计编号
	TYC-2021-004-2

	一、违反强制性条文

1、总说明中没有注明：钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。GB50010-2010（2015年版）第4.2.2条。
二、违反强制性标准

1、钢结构采用膨胀型防火涂料，不符合GB51249-2017-4.1.3-1、2条规定。

2、计算书：

1）缺水平支撑、系杆、抗风柱计算书；补牛腿计算书；补屋面边缘区檩条计算；补雨篷梁抗弯、抗剪、抗倾覆计算书。

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、总说明中应注明结构的抗震等级；应交代吊车的吨位台数、吊车工作制及起吊高度等各项指标与性能；基础设计等级丙级与地质报告乙级不符。
2、山墙边柱宜退让轴线600，否则2、3、5、6、8、9轴的系杆应拉通。
3、墙梁在吊车及檐口等部位应设隅撑；屋脊处也应该设隅撑；屋面檩条的布置应结合采光带布置。
4、DZ1短柱的截面尺寸不满足预埋螺栓的构造要求，(柱底垫板距柱边≮100，螺栓中心距柱边≮5d)。

5、短柱DZ1、DZ2截面尺寸700*950、500*650与基础计算书中的短柱620*750、550*700不一致，请核查并回复核查结果。
6、结施-03 基础列表中，J-1、J-2、J-3的尺寸与基础平面图不一致，请核查；钢柱与砖墙连接大样图二、三与平面图不一致；边钢柱兼抗风柱时应计算并画出墙檩与钢柱连接大样示意图。

7、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	董志敏
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	董志敏
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	1

	设计人
	石海林
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏布兰德高分子材料有限公司
	工程名称
	年产200万套汽车零部件生产线厂房新建项目——车间二

	设计编号
	TYC-2021-004-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	董志敏
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	王修海
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	王修海
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏布兰德高分子材料有限公司
	工程名称
	年产200万套汽车零部件生产线厂房新建项目——车间二

	设计编号
	TYC-2021-004-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、总配电箱1AP防电气火灾漏电流报警信号除了远传接入有人值守值班室的声光报警器外，总配电箱上也应设声光报警器。



	项目负责人
	董志敏
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	吕正强
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	朱浩东
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏布兰德高分子材料有限公司
	工程名称
	年产200万套汽车零部件生产线厂房新建项目——车间二

	设计编号
	TYC-2021-004-2

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、未交待作接地体的基础内钢筋距地面不小于0.5m的要求，不符合GB50057-2010的4.4.5条第一款规定。

2、利用金属屋面（板）作接闪器，其板间的连接应是持久的电气贯通。应确定板间的连接方式，是焊接、压接、螺钉或螺栓连接。详见GB50057-2010的5.2.7-1条规定。

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	董志敏
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	吕正强
	强制性标准
	2
	
	建筑设备
	

	设计人
	朱浩东
	
	
	
	


