江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-468       
项目名称：江苏若宁网络科技有限公司3#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年11月05日      
江苏若宁网络科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           3#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年11月05日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	3#厂房

	
	建设单位
	江苏若宁网络科技有限公司
	项目地址
	访仙镇

	
	建筑面积
	2821.86㎡
	建筑总高度
	17.7m

	
	建筑层数
	地上：4层 
	耐火等级
	二级/丁类

（金属加工）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	桩基

	
	规 模
	4F/跨度9m/吊车无。
	工程等级
	中型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏若宁网络科技有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	21-J16

	一、违反强制性条文

1、玻璃幕墙内侧的防火挡墙高度不够、缺缝隙防火封堵（建规GB50016-2014（2018版）第6.2.5条）。

二、违反强制性标准

无

三、安全隐患

1、本建筑设计平立剖面图（尽管标注厂房的字样）是标准的“办公建筑”，但设计说明是厂房？如果是厂房，应重新设计（如果是办公楼，应重新办理规划）！并应提醒使用方：本工程严禁当作“办公建筑”使用！（建设方及负责人应提供：书面说明）。

2、空厅的成品栏杆缺具体设计，缺安全要求，缺水平荷载要求。
四、其他

1、请仔细核对设计院出的总图与规划局批准的总图图（因电脑尚显示不清楚）坐标位置、层数、高度、面积、使用功能等规划指标，确保与规划局批准的总图完全一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。
2、政府备案批文显示本工程是“办公用房”。因此本设计不符合审批局的要求！


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	2
	强制性条文

	建筑防火 
	1

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	沃洪群
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏若宁网络科技有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	21-J16

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强。框架梁水平加腋宜按图集16G101－1标注加腋尺寸和配筋。《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版）第6.1.5条。

2、桩基设计等级定义为乙级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.3.1.1），未提供试桩报告。

3、计算书：

   1）总信息中周期值宜周期文件中计算值一致（采用周期文件中计算值回填后再计算）。

   2）桩基计算书图形中宜显示承台高度。

   3）管桩基础未进行水平承载力验算，不符合江苏省《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32TJ109－2010第3.1.4-3条。 

三、安全隐患 

（无）

四、其它
1、宜标注桩静载检测值，并计入桩顶设计标高至地面段的土的摩阻力。

2、宜注明预制桩桩身质量低应变检验数量要求。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	/
	强制性条文

	地基基础
	/

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	/

	设计人
	何江华
	
	
	房屋抗震设计
	/


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏若宁网络科技有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	21-J16

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1 设计说明中生产火灾危险性类别：戊类，平面图上火灾危险类别丁类，两者矛盾。

2根据消火栓总管接入口处压力，核算底层消火栓栓口是否需要减压。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈宇
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏若宁网络科技有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	21-J16

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏若宁网络科技有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	21-J16

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


（消防）专业审查意见

	建设单位
	江苏若宁网络科技有限公司
	工程名称
	3#厂房

	请设计与甲方核实该3#厂房，整栋建筑同一时间（同一班次）使用人数。




工程编号：2021（勘）188  （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
（无）
四、其它
1、请补充提供③层淤泥质粉质粘土的灵敏度等级。



	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


