江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-511        
项目名称：丹阳市四海工具有限公司1#厂房加接
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年12月13日      
丹阳市四海工具有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房加接     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年12月13日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房加接

	
	建设单位
	丹阳市四海工具有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	4207.93㎡
	建筑总高度
	22.95m

	
	建筑层数
	地上五层 地下局部一层
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅱ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	
	工程等级
	小型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市四海工具有限公司
	工程名称
	1#厂房加接

	设计编号
	21-145

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

1. 所有地砖楼地面应采用防滑面层（建筑地面设计规范GB50037-2013-3.2.2）。
四、其它

请核对总图与规划局批准的总图, 座标位置, 层数, 高度, 面积, 使用功能等规划指标,确保与规划局批准的总图完全一致. (否则应由设计单位负由此而产生的责任)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	1
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	沃洪群
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市四海工具有限公司
	工程名称
	1#厂房加接

	设计编号
	21-145

	一、违反强制性条文

1、框架结构相邻柱基的沉降差大于0.002L，不符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.3.4条要求。如A、B轴上6、7轴柱间沉降差大于0.002L。
二、违反强制性标准

1、框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强。框架梁水平加腋宜按图集16G101－1标注加腋尺寸和配筋。《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版）第6.1.5条。

2、B/6轴底层柱为短柱，轴压比大于0.8，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版）第6.3.6条之注2。
3、抗震等级为三级的部分框架柱，箍筋加密区的箍筋肢距大于 250mm，不符合 GB50011-2010 第6.3.9-2 条要求。如：结施-07 中，KZ10（650X700）（三级），b 侧、h 侧中间各 3 根 20，四肢箍，箍筋肢距大于 250mm；其它处请自查并修改。

4、计算：

   1）水池宜与上部结构整体建模计算，宜采用上部结构嵌固在水池顶板处模型和基础顶面模型二者计算结果的较大值。
   2）荷载简图宜显示板自重。

   3）补充梁裂缝计算结果简图。

   4）补充软弱下卧层验算（200/170KPa）。

   5）补充柱下条基的翼板及水池底板、侧板计算书并复核配筋。

   6）基础形心与荷载重心宜重合，宜调整TJ－4。

三、安全隐患

(无)

四、其它

1、结施5中，基础剖面与列表中的基础高度字符不一致。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	1

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	设计人
	巢  伟
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市四海工具有限公司
	工程名称
	1#厂房加接

	设计编号
	21-145

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1，XL-3消防立管底部应设阀门，底层埋地环网上应增设阀门，否则埋地管检修时消防所有消防立管断水。《水消规》GB50974-2014  8.1.6条。

2，市政水压0.25MPa，无法满足四层以上自闭式大便器冲洗阀最低水压要求。《建水标》GB50015-2019  3.2.12条。

3，水泵接合器需设置铭牌，标明供水系统名称、供水范围、压力，流量等参数 。《水消规》GB50974-2014  5.4.9条。

4，排水立管检查口每层均应设置。《建水标》GB50015-2019  4.6.2.1条。

三、安全隐患

（无）
四、其它
1，水池断面图各水面标高不明确，所有标高要以溢水面推算，而溢水面具板顶距离标注尺寸各处不一致，最低水位在池低，明显不符合要求。

2，说明中：“水压不足时甲方自行安装无负压设备以满足给水要求”不妥，给水系统改变涉及给水分区变更，属重大变更，且需征得水务部门同意，并提供设备供水参数以满足采购，并应在设备给水管上安装防倒流设施。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	0
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	4
	
	建筑设备
	

	设计人
	赵苏丹
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市四海工具有限公司
	工程名称
	1#厂房加接

	设计编号
	21-145

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它

1、设计总说明的设计范围补充消防水池及泵房，并补充消防水池及泵房相关设计说明。

2、、总配电箱1AP防电气火灾漏电流报警信号除了远传接入有人值守值班室的声光报警器外，总配电箱上也应设声光报警器。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市四海工具有限公司
	工程名称
	1#厂房加接

	设计编号
	21-145

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它

(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


工程编号：21-237 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
1、平面图中无高程引测点和坐标标注。

2、勘察工作布置中静探孔C2-C28?

3、勘察依据和技术标准不全。

4、文字报告中地下水初见水位未交待。 勘探孔一览表中初见水位比稳定水位高？

5、核实②、③层的标贯击数，ZK7-6的击数为6击?土试指标间及标贯不匹配。

6、②、③、④层的地层年代为全新统？请核实。

7、消防水池有无放坡开挖的可能？如何放坡？

四、其它
（无）


	设计人
	杨益民
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


