江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-535        
项目名称：江苏锐信智能科技有限公司3#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年12月30日      
江苏锐信智能科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           3#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年12月30日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	3#厂房

	
	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	7327.50㎡
	建筑总高度
	16.65m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二级/丙类

（塑料汽车零件）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	3F/跨度13.5m/吊车无
	工程等级
	大型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	21-188-3

	一、违反强制性条文

1. 丙类厂房顶棚均应采用耐火A级材料（应注明A级，不得采用普通涂料）（内装规范GB50222-2017-6.0.1条）。 (另外,请回复：如果是劳动密集型丙类厂房,其上部所有顶棚,墙面均应采用耐火A级材料GB50222-2017-6.0.1条.)。
二、违反强制性标准

1、楼板的建筑缝应有详细的防火封堵措施（建筑防火封堵标准GB/T51410-2020第5.0.4条）。
三、安全隐患

1、楼梯间顶层排烟窗应在最高处（紧靠800高的梁底）。
四、其他
1、请仔细核对设计院出的总图与规划局批准的总图图（因电脑尚显示不清楚）坐标位置、层数、高度、面积、使用功能等规划指标，确保与规划局批准的总图完全一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。
2、工程设计等级应为大型（3F/跨度13.5m厂房）。
3、图纸中所注每层人数都是20人，是何依据？（注意：仅仅从卫生间18个蹲便器的数量配置，人员远远不止每层20人）。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	1
	强制性条文

	建筑防火 
	1

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	1
	
	建筑设计
	

	设计人
	沃洪群
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	21-188-3

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1. 分析设计计算完整性：
1）需提供梁、板上荷载计算统计过程，（楼面荷载需按建筑实际做品准确统计，未提供），核对梁、板荷载输入值并回复复查结果。
2）卫生间蹬坑的荷载需重新复核、计算并回复复查结果；屋面楼梯间荷载输入简图中为零，与实际情况不符，需重新复查结果；
2. 本工程砼构件配筋请校审人员按计算成果进一步自校，并回复自校结果；



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	设计人
	蒋芳军
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	21-188-3

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

说明中通气楼下喷头增设挡水板不符合《喷规》GB50084-2017  7.1.10条要求。

2，末端试水装置和试水阀应有标识，并有不被他用措施。《喷规》GB50084-2017  6.5.3条。

三、安全隐患

（无）
四、其它
1，末端试水排水立管FL-1应伸顶通气。

喷淋系统应设泄水管。

3，说明中采用的吊顶型喷头不可选用隐蔽式。

4，屋顶水箱及增压设施应做好抗震措施。

5，根据《2021年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》要求：应提供室外消防给水总图，应有室外消火栓系统设计（含室外消防环网)。总图上应标注消防水箱、消防水池、消防泵房、消防水池取水口（储存室外消防用水量时）、消防水泵接合器等消防设施位置。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	0
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	2
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈宇
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	21-188-3

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1.请确认:消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，详见GB50116-2013的11.2.2条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1.提供车间照度计算书及照明功率密度值。车间层高不一样照明设计一样（含疏散照明灯）。

2.说明车间内疏散照明的地面水平照度。方向标志灯，距地4.5m吊装二三层无法安装。

3.请核准WYAP箱的容量；并确保消防负荷用电。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	21-188-3

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	21-188-3

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1.设计说明应明确楼梯间的防烟要求。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	张义涛
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李阳
	
	
	
	


（消防）专业审查意见

	建设单位
	江苏锐信智能科技有限公司
	工程名称
	3#厂房

	1、总图中缺少消防车道及其转弯半径的具体标识及参数。

2、卫生间疏散门的净宽不应小于0.9m。

3、缺少室外消防总水图、缺少消防水池、消防泵房图纸。




工程编号：21（勘）070 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

1、布置了多个鉴别孔，不符合《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ 208-2016）（江苏省）要求。 
2、未进行土的腐蚀性评价。

三、勘察深度
1、依据技术标准不全，个别规范已作废。

2、勘察工作叙述没有针对性。

3、文字报告中的土试参数是何值？平均值？标准值？建议值？

4、平面图上无高程引测点和坐标标，宜补充勘探孔一览表。

5、无地层年代和成因，无静探孔柱状图，核实②层土的剪切指标。

6、勘察和报告时间2021.5月，但土试成果表和分层统计表时间在2021.11.29日？

7、报告说场地内稳定地下水埋深0.4m，而剖面图上的地下水埋深均为0.5m；而近年最高水位埋深为0.5m？

8、采用天然地基，应建议具体的基础形式（独基、条基等），且应进行地基均匀性和稳定性评价。

四、其它
（无）


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


