江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-543        
项目名称：江苏山宝集团有限公司6#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年12月31日      
江苏山宝集团有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           6#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年12月31日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	6#厂房

	
	建设单位
	江苏山宝集团有限公司
	项目地址
	高新区

	
	建筑面积
	2298㎡
	建筑总高度
	19.716m

	
	建筑层数
	地上：1层
	耐火等级
	二级/戊类

（不燃烧物质）

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	门式刚架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	1F/跨度25m/吊车50T
	工程等级
	大型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏山宝集团有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	2021-FY059

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1、请仔细核对设计院出的总图与规划局批准的总图图（因电脑尚显示不清楚）坐标位置、层数、高度、面积、使用功能等规划指标，确保与规划局批准的总图完全一致（否则应由设计单位负由此而产生的责任）。
2、工程设计等级应为大型（吊车50T厂房）。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	周晓跃
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏山宝集团有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	2021-FY059

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、基础沉降计算深度取值不应小于淤泥质土层厚度，应按式5.3.7确定的计算深度和淤泥质土层厚度二者取大值，计算并复核相邻基础沉降差。 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.3.7条。

2、锥形独立基础顶面坡度大于1:3，不符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.2.1条。
3、柱脚锚栓锚固长度（投影长度）不应小于最小锚固长度（表10.2.15），《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015第10.2.15-4条；采用末端90度弯钩的机械锚固形式，弯后直段长度不宜小于12d，《混凝土结构设计规范》GB 50010－2010（2015年版）第8.3.3条。

4、计算：

   1）钢结构厂房地震作用计算时，轻型墙板应计入其全部自重，但不应计入其刚度。《建筑抗震设计规范》GB50011－2010（2016年版）第9.2.6条；应考虑吊车自重，平均分配于两牛腿处，《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015第6.2.3 条。 

   2）边缘区的屋面檩条计算应正确选择分区。

   3）GL2、GL3板件宽厚比等级取S3。

   4）补充窗柱计算书，复核其强度。补充刚架节点计算书。

   5）计算书缺吊车荷载简图。

   6）补充基础软弱下卧层验算（110/60）。

三、安全隐患

（无）

其它
1、结施07中1、16轴柱间支撑布置图应按实际形状示出。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	设计人
	蒋芳军
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏山宝集团有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	2021-FY059

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1，建筑物内设置的雨水管道系统应密闭，不应排至厂房内雨水地沟排放。《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2019 第 5.2.25 条。

三、安全隐患

（无）
四、其它
1，厂房内落水雨水管应采用承压管材。

2，根据《2021年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》要求：应提供室外消防给水总图，应有室外消火栓系统设计（含室外消防环网)。总图上应标注消防水箱、消防水池、消防泵房、消防水池取水口（储存室外消防用水量时）、消防水泵接合器等消防设施位置。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	0
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏山宝集团有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	2021-FY059

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏山宝集团有限公司
	工程名称
	6#厂房

	设计编号
	2021-FY059

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、在起重机轨道的伸缩缝或断开处应采用足够截面的跨接线连接，并应形成可靠通路。详见GB50055-2011的3.1.16-1条规定。

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	李银梅
	
	
	
	


