丹阳市中信化工电气设备有限公司3#厂房

1、总平面图中的消防车道存在如下问题：（1）仓库压在消防车道上；（2）穿越已建2#办公的消防车道需注明其宽度和高度。

2、缺室外消防总水图。

3、缺消防设计专篇，消防设计专篇中需对工艺详细介绍，明确整个工艺过程中是否存在易燃易爆气体和爆炸性粉尘。

