江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-509        
项目名称：江苏创拓数控机床有限公司1#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年12月07日      
江苏创拓数控机床有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年12月07日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	江苏创拓数控机床有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	4467.56㎡
	建筑总高度
	16.05m

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	框架
	基础形式
	独基

	
	规 模
	
	工程等级
	中型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司  
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏创拓数控机床有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	XQ21-018

	一、违反强制性条文

1. 多层屋顶平面标高15.9M处有楼梯门等开向屋顶,从立面看该处上人屋面女儿墙仅0.6M远小于规范要求1.2M.且楼梯间详图均未反应该情况(修改补图含错的立面标高等GB50352-2019.   6.7.3-2条。)
二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

1、工程做法表上 楼梯间平顶, 内墙采用的涂料要注明无机才能达到A级. 图中均未表示. 内装防火规范 GB50222-2017-3.0.6条

2、卫生间门作为安全出口,最小净宽0.9M.图上连框仅0.9M. 建规5.5.18条

3、平面图上根本没有反应总图上因防火距间不够而设的防火墙长度,高度,位置.建规3.4.1条
四、其它
1.未见规划批判文件,  请核对总图与规划局批准的总图, 座标位置, 层数, 高度, 面积, 使用功能等规划指标,确保与规划局批准的总图完全一致. (否则应由设计单位负由此而产生的责任



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	3
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	1

	设计人
	裴方敏
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏创拓数控机床有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	XQ21-018

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1、框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，应采取增设梁水平加腋等措施加强，并需注明加腋位置。GB50011-2010（2016年版）-6.1.5条规定。
2、砌体女儿墙高度不宜大于1.0m，且应采取措施防止地震时倾倒，GB50011-2010（2016版）-13.3.5-9条规定。

3、A~D轴部分：框柱设层间梁，使得框柱形成短柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施。结施-4/10 带层间梁的框柱配筋示意图大样中，字迹打印太小，无法指导施工。
4、计算书：

1）缺梁、板上荷载计算统计过程，请核查原设计并回复核查结果。
2）缺水平支撑、系杆、隅撑、牛腿计算书；女儿墙处屋面檩条计算，雪荷载统计需考虑其积雪不均匀分布系数的影响，按GB50009-2012-7.2.1条取值（补屋面边缘区檩条计算）。
3）乙级基础应进行变形验算。
三、安全隐患

（无）

四、其它
1、缺钢结构部分的施工说明。钢结构防火计算时，干密度取680kg/m3偏大。
2、YP位置应在结构平面图中画出。
3、抬梯柱的框梁箍筋应加密（基础梁及二层框梁），TL两侧应设抗扭钢筋。

4、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	0
	强制性条文

	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	设计人
	沃洪群
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏创拓数控机床有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	XQ21-018

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏创拓数控机床有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	XQ21-018

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1.提供照度计算书。


	项目负责人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏创拓数控机床有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	XQ21-018

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


工程编号：21（勘）255  （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
（无）
四、其它
1、缺注册岩土工程师章、土工试验室章及出图章，请补盖。

2、标准贯入分层统计表、单桥静力触探分层统计表缺签名，请补签。

3、报告正文中的字体不统一，影响观感度。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


