江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-510        
项目名称：丹阳市鸣鸣工具有限公司1#厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年12月07日      
丹阳市鸣鸣工具有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年12月07日

                           （审查机构章）

（附审查意见）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	丹阳市鸣鸣工具有限公司
	项目地址
	丹北镇

	
	建筑面积
	5781.36㎡
	建筑总高度
	18.45m

	
	建筑层数
	地上：4层 
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ类
	抗震等级
	三级

	
	结构体系
	桩基
	基础形式
	框架

	
	规 模
	
	工程等级
	中型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司 
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司 
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市鸣鸣工具有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2021-111

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1.  请核对总图与规划局批准的总图, 座标位置, 层数, 高度, 面积, 使用功能等规划指标,确保与规划局批准的总图完全一致. (否则应由设计单位负由此而产生的责任

2 护窗栏杆3节点外面是玻璃幕墙?如果是玻璃幕墙则梁高应与4节点一样按1.2M确定,请明确回复.


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	钱磊
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市鸣鸣工具有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2021-111

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1. 基础部分：

1）桩基设计等级为乙级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长，需根据单桩静载试验结果确定（JGJ94-2008-5.3.1.2），未提供试桩报告，设计依据不足（试桩和工程桩应满足同一条件，试桩数量需满足规范及相关政策文件要求）；单桩承载力静载试验测试值应增加加长段的摩阻力值（桩基检测在地面进行时）； 

2）设计文件不得指定作为工程桩检测用的桩基具体位置，保证工程桩检测的代表性和随机性；
2. 分析设计计算完整性：
1）工具间的使用荷载需重新复核、计算并回复复查结果；客梯机房荷载未见；

2）两桩承台的短方向基础梁配筋应考虑柱底弯矩的影响（提供的基础梁配筋计算书与实际工况不符）； 

3）平面凸出的尺寸大于相应投影方向总尺寸的30%，扭转不规则，层间扭转位移比大于1.2，应按GB50011-2010（2016年板）-3.4.4条要求，采取有针对性的计算和加强构造设计措施；

4）布桩及承台配筋计算需考虑基础梁传递的荷载作用；

5）请按DGJ32/TJ109-2010-表3.1.3附注1、3提高重要性系数复核管桩桩身强度值；        

三、安全性问题: 

（无）
四、其他问题：

1.  结构总说明三.2条表内框柱砼强度等级说明与图纸框柱柱表标注不一致；工具间的使用荷载取值请与建设方进一步核实，确认是否满足生产需求；

2. 结施-12/18、结施-18/18图名与图纸内容不符；

3. 本工程砼构件配筋简图中梁、柱数字打印重叠、无法审核钢筋配置合理性；请校审人员按计算成果进一步自校，并回复自校结果；重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认；



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	设计人
	李德龙
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市鸣鸣工具有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2021-111

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1，JL-1、JL-3消防卷盘无防回流污染措施。《建水标》GB50015-2019  3.3.10.3条。

三、安全隐患

1，市政给水接入口水压说明中0.25MPa而系统中0.2MPa,系统最高卷盘15.0m,系统供水压力无法满足最高处的最低生活供水压力，因而采用生活系统供水的卷盘供水不足。
四、其它
1，应提供内落雨水管材及连接方式。


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	1
	强制性条文

	建筑防火
	

	专业负责人
	贡伟荣
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	周玉娟
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市鸣鸣工具有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2021-111

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1.界定光源色温范围 。详见GB50034-2013表4.4.1的规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1.楼层高度不一，照明方式相同（照明灯具均为吸顶安装）。

2.提供照度计算书。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市鸣鸣工具有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2021-111

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	范利平
	
	
	
	


