（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市沿江表面处理科技有限公司
	工程名称
	甲、乙类危险化学品仓储新建项目甲类仓库

	设计编号
	DES-DY-21051

	1 设计人员应确认原有消防水箱的设置（包括稳压设备 水箱的人孔以及进出水管的阀门等采取锁具或阀门箱等保护措施）是否满足现规范要求，不满足的要求整改，并提出整改要求.

2 消火栓栓口动压力不小于0.25MPa,不能满足规范要求《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 7.4.12-2.条。



	项目负责人
	
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火
	

	专业负责人
	张伟
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	袁颖
	
	
	
	


