（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳锦都房地产开发有限公司
	工程名称
	3#厂房

	设计编号
	XQ21-016

	二、违反强制性标准
1. 分析设计参数、荷载取值等问题：

1）钢架部分基础计算：两侧受力形式一致，荷载输入及计算结果不同，须核查设计是否满足安全要求并回复核查结果；砼结构基础计算：基础上下土的重度取值不符合GB50007-2011-5.2.4条规定；
回复不符合要求；
2）砼结构部分的基础底板设置在4号粉质粘土层，但地勘报告显示在建筑的南侧，4号粉质粘土层距自然地面下6.50米深，采用6.50米超深换土基础设计方案不合理；
回复不符合要求；
2. 分析设计计算完整性：
1）抗风柱平面外长度取6米计算的依据是什么？

回复不符合要求
2）进一步核实防火涂料的干密度值与实际是否一致，钢架计算恒载应考虑该涂料重量； 

回复不符合要求；
3）钢架采用砌体维护墙时：砌体墙的质量应按GB51022-2015-6.2.4条规定参与计算；

大于6.0m开间的钢架砌体维护墙应按GB50003-2011-6.1节要求验算高厚比，并进行1.2m高的砌体女儿墙稳定验算；

回复不符合要求（需提供计算资料）；
四、其他
2. 结施-6/13：二层楼面板配筋图下注，板厚和配筋有两个不一样的设计要求，请设计人员复核计算结果确认正确的设计文件内容；
3. 15吨吊车的钢架结构，宜加强柱间下支撑构件的刚度构造设计；

回复不符合要求；
本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	设计人
	沃红群
	
	
	房屋抗震设计
	


