（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏布兰德高分子材料有限公司
	工程名称
	年产200万套汽车零部件生产线厂房新建项目——车间一

	设计编号
	TYC-2021-004-1

	二、违反强制性标准

1、钢结构采用膨胀型防火涂料，不符合GB51249-2017-4.1.3-1、2条规定。

回复不符合要求（应提供非膨胀型防火涂料计算书，并在图纸上注明各构件的涂料厚度）。
2、计算书：

1）缺水平支撑、系杆、抗风柱计算书；补牛腿计算书；补屋面边缘区檩条计算；补雨篷梁抗弯、抗剪、抗倾覆计算书。

回复不符合要求（抗风柱计算平面外取6.1米没有依据）。
四、其它

1、总说明中应注明结构的抗震等级；应交代吊车的吨位台数、吊车工作制及起吊高度等各项指标与性能；基础设计等级丙级与地质报告乙级不符。
回复不符合要求（总说明中没有注明结构的抗震等级）。
6、结施-03 基础列表中，J-1、J-2、J-3的尺寸与基础平面图不一致，请核查；钢柱与砖墙连接大样图二、三与平面图不一致；边钢柱兼抗风柱时应计算并画出墙檩与钢柱连接大样示意图。

回复不符合要求（J-2尺寸与基础平面图不一致，平面图中无J-3编号）。


	项目负责人
	董志敏
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	董志敏
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	设计人
	石海林
	
	
	房屋抗震设计
	


