（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	赛拓工具（江苏）有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	21-158-2

	二、违反强制性标准  

1. 计算书分析设计计算完整性：
1）地基下卧层验算的土层容重取值与地勘报告不符，不符合GB50007-2011-5.2.4条规定，且附加应力及部位均未交待清楚，设计依据不足，应重新计算；

回复不符合要求（地基下卧层验算的压力扩散角取值没有依据，漏基础附加应力值）；
2）屋面水箱荷载计算与建筑图纸不一致（建筑图纸未见设计）； 

    回复不符合要求（建筑图纸未见交代） 



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	设计人
	巢 伟
	
	
	房屋抗震设计
	


