江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2021-510       
项目名称：丹阳市鸣鸣工具有限公司1#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2021年12月03日   
丹阳市鸣鸣工具有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的1#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2021年12月03日

                           （审查机构公章）

（附审查意见）

工程编号：21（勘）258  （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

1、③层软土土试项目不全。

三、勘察深度
1、平面图中无高程引测点和坐标标注。

2、场地位置宜说明位于哪个乡镇或街道。

3、桩基负摩阻力中的L0取至何处？

4、文字报告中地下水初见水位未交待。“年最低水位埋深0.8m，年水位埋深一般在1.0m左右”?  勘探孔一览表中初见水位比稳定水位高？

5、液化判别表中未注明调整系数。

四、其它
（无）



