江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-323        
项目名称：江苏力合智能制造产业发展有限公司年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目

智慧谷1-5#研发办公楼

审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年07月30日      
江苏力合智能制造产业发展有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智慧谷1-5#研发办公楼  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年07月30日

                           （审查机构章）

（附审查意见）
	项目概况
	项目名称
	年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智慧谷1-5#研发办公楼

	
	建设单位
	江苏力合智能制造产业发展有限公司
	项目地址
	高新区

	
	建筑面积
	地上8053.72㎡

地下1033.56㎡
	建筑总高度
	23.95m

	
	建筑层数
	地上：6层 地下：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	江苏南京地质工程勘察院
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏力合智能制造产业发展有限公司
	工程名称
	年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智慧谷1-5#研发办公楼

	设计编号
	GC201014

	一、违反强制性条文
（无） 
二、违反强制性标准
(无)
三、安全隐患
(无)
四、其他                                                                                                                                                                                                                                                    
1、为什么要重新设计出图？应写明原因，主要是什么内容发生了变化？请做好“自校、自审”工作，应保证重新设计的图与规划图保持一致。
2、出图时间（目录2021.03、图纸2021.04）不应在已经审查通过的时间之前！应写现在的时间。

3、重新出图，应包括本建筑全部内容（目录中的图号），应同时报审，否则图纸不完整。

4、重新出图，不应再次标注为“A版图”。用新的“B版图”时，应说明本建筑“A版图”同时作废！另外图纸目录中的版本号应标注。
5、同样款式的楼梯间：左侧的1#楼梯是普通的封闭楼梯间，而3#楼梯是扩大的的封闭楼梯间（但楼梯间本身又直通室外，完全不需要扩大），有些矛盾!请再次合理解释一下。
6、重新设计后的建筑面积是多少？


	项目负责人
	徐丽君
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	许宽
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	袁雪松
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏力合智能制造产业发展有限公司
	工程名称
	年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智慧谷1-5#研发办公楼

	设计编号
	GC201014

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1. 8~9交C轴基础拉梁设置不能有效传递柱底弯矩，9交C轴需按三桩设计；8~9轴承台需按JGJ94-2008-4.2.6-3条规定设计联系梁。

三、安全隐患

（无）
四、其它
1. 梁的纵向受拉钢筋直径极差不宜相差太大。 

2. 地下室底板按防水板设计，构造不符合要求，按筏板计算不符合要求，请设计确认底板的设计属性；同时需补充危大工程施工说明。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。请重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。



	项目负责人
	徐丽君
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	赵桂祥
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	设计人
	肖 峰
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏力合智能制造产业发展有限公司
	工程名称
	年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智慧谷1-5#研发办公楼

	设计编号
	GC201014

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1水泵结合器应在平面图和系统图画出,且应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第5.4.9条的规定。
2 消防水池取水口应符合《水消规》GB50974-2014  4.3.7条规定。
三、安全隐患
（无）
四、其它
1消防水池进水应设水表计量。
 2泵房室外消火栓系统泄压阀的泄压值重新计算。
3 系统图上的楼层标高应该注明。



	项目负责人
	
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	陈丰
	强制性标准
	2
	
	建筑设备
	

	设计人
	吴亦萌
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏力合智能制造产业发展有限公司
	工程名称
	年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智慧谷1-5#研发办公楼

	设计编号
	GC201014

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1.未见消防控制室内设备的布置应符合要求。详见GB50116-2013的第 3.4.8条规定。（DS-02-L002）

三、安全隐患

（无）
四、其他

1.开关站及变配电站规模及容量大小以设计及电力规划为准。(DS-T-001) 

2.请确认：耐火电线电缆的选择符合江苏省地方标准《建筑电气防火设计规程》DB32/T 3698-2019的7.2.4条规定。

3.请确认：安全出口标志与楼层的疏散出口标志应有区别，详见GB51309-2018第3.2.8条规定及条文说明。



	项目负责人
	徐丽君
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	包 青
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏力合智能制造产业发展有限公司
	工程名称
	年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智慧谷1-5#研发办公楼

	设计编号
	GC201014

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	徐丽君
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	包 青
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏力合智能制造产业发展有限公司
	工程名称
	年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智慧谷1-5#研发办公楼

	设计编号
	GC201014

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
1.消防水泵房风口标注功能有误，请核查。

2.消防水泵房送风机止回阀方向有误，请核查。

3.应明确屋面层（应为机房层）的房间功能。



	项目负责人
	徐丽君
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	杨晓玲
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	杨制胜
	
	
	
	


