江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2021-322        
项目名称：江苏力合智能制造产业发展有限公司年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目

智造中心一期 3-7#生产厂房
审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
颁书日期：    2021年07月30日      
江苏力合智能制造产业发展有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智造中心一期 3-7#生产厂房   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年07月30日

                           （审查机构章）

（附审查意见）
	项目概况
	项目名称
	年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智造中心一期  3-7#生产厂房

	
	建设单位
	江苏力合智能制造产业发展有限公司
	项目地址
	高新区

	
	建筑面积
	3162.45㎡
	建筑总高度
	17.45m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级/丙2类（智能终端配套）

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	江苏南京地质工程勘察院
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏力合智能制造产业发展有限公司
	工程名称
	年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智造中心一期 3-7#生产厂房

	设计编号
	GC201014

	一、违反强制性条文
（无） 
二、违反强制性标准
(无)
三、安全隐患
1、通向楼梯间（安全疏散出口）时被LM3026门、LM1823门阻挡，不满足封闭楼梯间的要求（参见建规3.7.1条、3.4.2条）。说明务必要参照建规6.4.11条写清楚！做到位！注意：一层采用扩大封闭楼梯间时，不适合（LM1823门是普通防火门）！

2、楼梯间能上屋面，设计不上人屋面，不安全！
四、其他                                                                                                                                                                                                                                                    
1、为什么要重新设计出图？应写明原因，主要是什么内容发生了变化？请做好“自校、自审”工作，应保证重新设计的图与规划图保持一致。
2、出图时间（目录2021.03、图纸2021.03）不应在已经审查通过的时间之前！应写现在的时间。

3、重新出图，应包括本建筑全部内容（目录中的图号），应同时报审，否则图纸不完整。

4、重新出图，图纸目录中的版本号应标注。用新的“B版图”时，应说明本建筑“A版图”同时作废！
5、重新设计后的建筑面积是多少？建筑高度是多少？


	项目负责人
	赵桂祥
	安全隐患
	2
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	许宽
	强制性标准
	
	
	建筑设计
	

	设计人
	袁雪松
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏力合智能制造产业发展有限公司
	工程名称
	年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智造中心一期 3-7#生产厂房

	设计编号
	GC201014

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1. 单桩承台的两个方向和两桩承台的短方向基础梁，应考虑柱底弯矩的影响计算基础梁的截面尺寸和配筋，并满足JGJ94-2008-4.2.6-4条要求。

2. 底层边柱设层间梁，使得边框柱形成短柱，需按GB50011-2010（2016年版）-6.3.9-条规定对框柱箍筋采取相应的加强措施。       

3. 梁的绕度限值超出GB50010-2010（2015年版）-3.4.3表中括号内的数值，未见图纸采用设计措施；建议加强梁的刚度；二层楼面下层梁截面尺寸偏小，偏不安全。 

三、安全隐患

（无）
四、其它
1. 梁的纵向受拉钢筋直径极差不宜相差太大。 

2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。请重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。



	项目负责人
	赵桂祥
	安全隐患
	
	强制性条文
	地基基础
	

	专业负责人
	赵桂祥
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	设计人
	肖 峰
	
	
	房屋抗震设计
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏力合智能制造产业发展有限公司
	工程名称
	年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智造中心一期 3-7#生产厂房

	设计编号
	GC201014

	没有设计说明，无法审查



	项目负责人
	
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	陈丰
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	吴亦萌
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏力合智能制造产业发展有限公司
	工程名称
	年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智造中心一期 3-7#生产厂房

	设计编号
	GC201014

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

1.安全出口标志与楼层的疏散出口标志应有区别，详见GB51309-2018第3.2.8条规定及条文说明。余自查。（DS-10-P001）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1.开关站及变配电站规模及容量大小以设计及电力规划为准。(DS-T-001) 

2.请确认：耐火电线电缆的选择符合江苏省地方标准《建筑电气防火设计规程》DB32/T 3698-2019的7.2.4条规定。



	项目负责人
	赵桂祥
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑设备
	

	设计人
	包 青
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏力合智能制造产业发展有限公司
	工程名称
	年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智造中心一期 3-7#生产厂房

	设计编号
	GC201014

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	赵桂祥
	安全隐患
	
	强制性条文

	建筑防火 
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	包 青
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏力合智能制造产业发展有限公司
	工程名称
	年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产新建项目智造中心一期 3-7#生产厂房

	设计编号
	GC201014

	一、违反强制性条文

（无）

二、违反强制性标准

(无)

三、安全隐患

（无）
四、其它
(无)


	项目负责人
	徐丽君
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火 
	

	专业负责人
	杨晓玲
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	杨制胜
	
	
	
	


